문서번호	급수운영과-16258
결재일자	2015.7.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김용만		박혁순	07/27 이승철
협 조

사유지내 매설된 배급수관 이설 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 사유지내 매설된 배급수관 이설 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 7.27

보고자  시설7급  김용만

제목 : 사유지내 매설된 배급수관 이설 계획보고

1. 이설 대상 배급수관 현황

◯ 위   치 : 중구 중림동 128-68

◯ GIS 도면 부설제원

- 배수관 : 1989/DCIP/300mm, L=3m

급수관 : 1993/SSP/30mm, L= 30m

◯ 이설 대상 토지 현황

- 위 치 : 중구 중림동 128-68호

- 지 목 : 대지

- 면 적 : 51.9㎡

◯ 사유지내 상수도관 이설 요청

- 토지 소유자 : 중구 중림로 49 실로암빌딩 601호 ㈜ 산경물산 법인 소유

- 진정서 제출 : 2015.07.16

- 내  용 : 중림동 128-68번지는 산경물산(주) 소유의 사유지인데 현재                     상수도 관로가 매설되어 있어 이설 요청

2. 현장 조사 보고

◯ 위 배수관은 1989년도에 (배수관 D=300mm, L=3m, 급수관 D=30mm,L=30m) 매설 하였으며, 부설 연장중   사유지 부지내 D=300mm, L=3m 저촉, 가정인입선 및 수도계량기 4가구 사유지내에 매설되어 있음.

- D=300mm, L=3m 저촉 부분은 공도상 도로에 편입 되어 있어 이설이 가능함.

- 급수관 D=30mm, L=30m, 가정인입선 4가구 수도계량기가 사유지내에    매설되어 있어, 사유지 내에 부설된 4가옥중 2가옥는 이설이 가능 하고, 2가옥은 이설이 불가능 함.

※ 위치 및 전경사진

3. 보고자 처리의견

◯ 위 사유지에 매설된 배수관 300mm를 도로변 (아스팔트) 방향 공공도로로 이설 하고자 하며, 가정인입선 (4가옥) 이설은 실수요자와 지속적인 설득 한 후에 수요가와 합의하에 작업을 진행코자함.

※ 배수관 이설 공사개요

- 이설 관경 및 연장 : D=300mm, L=6m

- 가정인입선 (4가옥)

⁕ 중림동 128-23호 계량기 25,15mm 수요가와 이설 협의 되어 이설코자함.

D=30mm, L= 20m (외,내부 L= 20m)

⁕ 중림동 128-63호 계량기 25,15mm 수요가 면담 결과 이설 수용 불가

가옥으로 인해 자속적인 설득 진행중

D=30mm, L= 20m (외,내부 L= 20m)

⁕ 중림동 128-67호 계량기 20mm 수요가 면담 결과 이설 수용 불가

가옥으로 인해 자속적인 설득 진행중

D=30mm, L= 12m (외,내부 L= 12m)

⁕ 중림동 128-15호 계량기 25mm 수요가와 이설 협의 되어 이설 코자함.

D=25mm, L= 3m (외부 L= 3m)

- 소요예산액 : 10백만원

- 예산과목 : 자본적지출,가동설비자산,구축물,시설비 (불용관정비)

- 부설 위치도

◯ 우리사업소와 연간단가계약 업체인『2015년 중구 관내 상수도공사』기흔건업

김창대에게 작업지시 후 정산 처리코자 합니다.

첨부: 작업지시  1부.끝.

·