보   고   서

- 침전지 4-1, 4-5지 지하수위 측정결과 -

결재	주무관	주무관	정수시설과장
	이상훈	김동우	07/27 안길찬

	명에 의하여 정수센터 내 침전지 지하수위를 측정하고 아래와 같이 보고함.
2015. 7. 27.
보고자 : 지방시설주사보 이 상 훈

[ 지하수위 측정 기록부 ]
⏐ 지하수위 측정 ‣ 측 정 자 : 시설(토목)주사보 이상훈, 공업(기계)6급 한장희, 공업(전기운영)7급 이석준
‣ 측정지점 : 2개소
‣ 정상 수위 (춘,추,동절기) : 약 3.0m 내외 (침전지 규격 : 20.0×62.4×5.0m) ※ 정상수위란 : 침전지 청소 등을 위해 배수하였을 때 시설물이 부력의 영향없는 안전한 수위이며, 침전지 2지를 동시에 배수해서는 절대 안됨 ※ 측정기준 : 측정입구에서 지하 7.0m를 지하수위=0m로 함.(=측정 Sensor까지 높이)
‣ 측정결과
연번	측 정 일 자	지 하 수 위 (m)		비 고
		침전지 4-1	침전지 4-5
1	2015년 4월 16일	2.37	2.55
2	2015년 7월 14일	0.90	0.80
3	2015년 7월 27일	1.84	2.00

⏐ 지하수위 사용처

‣ 침전지 청소 및 보수 등 침전지 내부의 물을 배수할 수 있는 판단기준에 사용.

⏐ 행정사항

‣ 정수과, 정수시설과, 행정관리과 공람하여 전파.  끝.