문서번호	정수시설과-2660
결재일자	2015.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
정인영		윤종민	07/27 이성재
협조
	주무관		최양교

송수관로 수충격방지장치 신규설치 및 기존시설 보완

공장 출장검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

송수관로 수충격방지장치 신규설치 및 기존시설 보완

공장 출장검사 결과보고

송수관로 수충격방지장치 신규설치 및 기존시설 보완건과 관련하여 납품업체에 방문하여 물품 성능검사, 설치일정 확인 등 공장 출장검사를 시행하고 그 결과를 보고함.

계약현황

건    명 : 송수관로 수충격방지장치 신규설치 및 기존시설 보완

계약업체 : 플로우테크㈜ 양재구

계약금액 : 금433,000,000원

계약기간 : 2015. 05. 01 ~ 08. 29 (120일)

출장내용

출장일시 : 2015. 07. 24(금)

출장장소 : 플로우테크㈜ 제작공장

(인천시 남동구 남동서로 221번길)

검 사 자 : 공업7급 정인영, 전기운영6급 정춘영, 전기운영7급 조형섭

공업6급 최양교

출장결과

- 수충격방지설비 제품 제작공정 및 조립과정 확인

항 목	단 위	기준치	허용치	측정결과	판정
주요모양 및 치수	mm				적합
1. Air chamber 치수
⑴W.L~W.L		3024	± 6	3026
⑵Level Gauge 간격		2750	± 3	2750
⑶상부플랜지사이 간격		600	± 6	600
⑷발판 Anchor Hole		Φ30	± 1	Φ30
⑸Tank하부 base B.C.D		2331, 2721	± 2	2331, 2720

항 목	단 위	기준치	허용치	측정결과	판정
2. 외관검사	-	사용상 유해한 결함이 없을 것	결함없을것	결함없음	적합
3. 도장검사	㎛	120	120이상	내부:280 외부:230	적합
4. 수압시험검사	Mpa/min	1.47/60	1.47/60이상	1.5/60	적합
5. 철판두께측정	mm	14	14(-1.84이내)	14.00	적합

※ 4,5번은 국산업안전보건공단 검사원 측정 안전인증서 발급

- 주요 부품의 재질, 특성, 치수검사, 외관검사, 도장검사

□ 이상없음(세부내용은 별첨 참조)

- 동작 시험 및 운전 상태 검사

□ 부하시험은 현장에서 설치 후 실시 예정

- 우리 센터 지정날짜 내 설치가능 여부 확인

□ 2015.08.04일 이전 현장반입 가능함

- 유지관리 기술 취득

- 공장견학 및 최신 수충격 관련기술 취득

출장검사 사진

납품될 Air Chamber 2대 (제작완료)	납품될 Air Compressor 4대 (제작완료)

납품될 제어판넬 (제작완료)	현장공장 내부
용접상태 및 외관검사	Air Chamber 치수검사
레벨게이지 치수 및 외관상태 검사	Air Chamber 도장 검사
Air Chamber 철판두께 검사	제어판넬 유지관리 방법 설명

향후계획

2015. 8. 03일 ~ 8. 21일(18일간) : 현장 설치 작업

2015. 8. 24일 ~ 8. 25일(2일간) : 시운전 및 보완 작업

2015. 8. 29일 : 이상없을시 최종 납품검사 처리

붙 임 : 공장검사시험성적서 1부.  끝.