문서번호	시설관리과-21638
결재일자	2015.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김용준		이상연	07/28 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			장동혁

북악터널(배)가압장 근무일지(15.07.25.)

2015. 07.

시 설 관 리 과

[기 전 팀]발신명의를 입력하세요

북악터널(배)가압장 근무일지

근무일자 2015년 07월 25일 토요일

구 분	내 용						비 고
근 무 자	근 무 시 간	성 명			근 무 조
	09 : 00 ~ 18 : 00
	00 : 00 ~ 09 : 00	김 수 진			D 조
	09 : 00 ~ 18 : 00	정 경 덕			B 조		대직: 김 수 진
	18 : 00 ~ 24 : 00	김 용 준			A 조
근무현황	1. 북악 터널 배수지 운용 일보 참조 : 따로 붙임 2 순찰 및 점검 일지 참조 : 따로 붙임
작업내용	● 전일야간(00:00~09:00) : D조 김 수 진 -00:00~09:00 불광 유입 밸브 개도율(1지)************운영 : 불광 유입 수위 3.5m~4.5m 이상 유지 유출 수위 4.0m~5.0m 로 유지 -00:30~00:50 북악배수지 1지 2지 관랑실 검수구 순찰 및 점검 : 이상 없음 -01:20~01:40 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 **************** -05:20~05:40 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -07:15 구기계통 3호 모터-펌프 수동 운전 : 순시유량 전 523 ㎥/h 후 545 ㎥/h 인버터 4호 모터-펌프 전류 변동치 전 419 A 후 83 A -07:40~08:00 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 점검결과 이상 없음 ● 주 간(09:00~18:00) : B조 정 경 덕(대직: 김수진) -09:00~18:00 불광 유입 밸브 개도율(1지)*************운영 : 불광 유입 수위 4.0m~4.5m 이상 유지 유출 수위 4.5m~5.0m 로 유지 -09:10~09:30 모터펌프 3호, 4호, 7호기 역지변 및 주변기기 점검: 이상없음 -10:30~10:50 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상 없음 -12:30~12:50 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 ***********이상 없음 -13:40~14:00 북악배수지 수질계측 잔류염소 지시치 자동: 0.41mg/L 휴대용 염소측정치 수동: 0.41mg/L -15:30~15:50 펌프실 밸브실 관랑실 배관 순찰 및 점검: 이상없음 -16:10~16:30 펌프실 퇴수펌프 및 펌프시설물 순찰 및 점검 : 이상 없음. -17:00~18:20 불광터널배수지 유입부 낙뢰로 통신이상 발생 복구 업체 유선 연락함. ● 야 간(18:00~24:00) : A조 김 용 준 -18:00~24:00 불광 유입 밸브 개도율(1지)*************운영 : 불광 유입 수위 4.0m~4.5m 이상 유지 유출 수위 4.5m~5.0m 로 유지 -18:10~18:30 펌프실 밸브실 관랑실 배관 순찰 및 점검: 이상없음 -19:20~19:40 모터펌프 3호, 4호, 7호기 역지변 및 주변기기 점검: 이상없음 -20:00~20:20 북악배수지 수질계측 잔류염소 지시치 자동: 0.42mg/L 휴대용 염소측정치 수동: 0.42mg/L -20:00~21:00 불광터널배수지 유입부 낙뢰로 통신이상 발생 KT 직원 문성민, 천인환 전용회선 모뎀교체 및 점검 -21:10~24:05 불광터널배수지 유입부 누리제어 원석환 PLC 및 에토스 피뢰기 복구 완료 -21:00~21:20 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -22:10~22:30 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 통신 상태 점검 : 이상 없음 -23:00~23:20 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 이상 없음 -00:10 구기계통 3호 모터-펌프 수동 운휴 : 순시유량 전 493 ㎥/h 후 475 ㎥/h 인버터 4호 모터-펌프 전류 변동치 전 62 A 후 366 A
전력 사용량	중간부하 전력량[㎾] ④		최대부하 전력량[㎾] ⑤	경부하 전력량[㎾] ⑥		합 계[㎾]
	7,650		0	4,410		12,060
비 고	북악터널배수지 2지 유입부 청소 완료후 유출부 청소 작업중. 불광터널배수지 2지 청소 작업중(유입밸브 조작 스위치 수동선택)