투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	구리암사대교 암사IC 공원등 복구계획 협의 회신

1. 설비부-9050(2015.7.27.),시설관리과-1720(2015.6.17.)호와 관련입니다.

2. [구리암사대교 건설공사]와 관련하여 암사IC 자전거도로 공원등 원상복구계획에 대하여 1차 협의사항(`15.7.22)의 반영할 사항을 검토후 아래와 같이 회신합니다.

가. 건    명 : 구리암사대교 암사IC 공원등 복구계획

나. 검토사항(1차 협의사항)

1) 기존현장사무소앞 및 산책로(자전거경사로 부근) 조명 추가 반영

2) 자전거도로 교차부(자전거도로+경사로+산책로) 조명 추가 반영

3) 자전거 경사로 급회전부 추가 반영

4) 구리암사대교(진출입램프 포함)밑 공원등간격 조정

5) 가공선로 매입 및 공원등 경사주 조정

다. 검토결과

1) 상기 1차 협의한 사항에 대하여 적극적으로 반영하여 주시기 바라며, 또한 공사완료시 가공선로 매입과 신설되는 공원등(1-114~116, C19~C21)구간 상세도면 제출

2) 신설 및 교체되는 공원등 시뮬레이션 제출(노면:아스콘 포장 예정)

3) 한강공원은 우기철에 잦은 침수가 되는 곳임을 감안하여 케이블 접속을 면밀히 검토하여 견고히 시공 필요

4) 공원등 재설치 및 신설에 따른 표찰 재정비.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김병훈		기전설비과장	07/28 김남수
협조자
시행	기전설비과-389	(		)	접수		(		)
우	133-820	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 기전설비과	/
전화	02-3780-0659	/전송	02-3780-0744	/	skbhoon@seoul.go.kr	/	대시민공개