수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	07/28 장성만

	명에 의하여 학교 옥내급수관 정체수 수질검사 및 채수를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 7. 28.
보고자 화공7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 7. 28. (화)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
옥내급수관 정체수	송파구 양재대로 1196 (방이동, 오륜초등학교) 급식실 개수대 외 3개소	4	3	1			중부수도사업소 검사 의뢰

■ 보고자 의견

○ 옥내급수관 정체수 오륜초등학교 수질검사 건에 대하여

- 상기 정체수 검사 대상은 이물질 및 적수 출수 민원이 있었던 곳으로 급수관 노후가 원인으로 추정됨

- 정체수 수질검사 결과  탁도 2.70NTU로 수질기준 초과 (정체수 탁도 기준은 1.0 NTU임)

- 채수시료를 분석의뢰하고 그 결과를 통보 시 급수관 세척 등 소유자의 조치사항 통보

○ 고일초등학교 및 상일초등학교에 대한 정체수 수질검사 결과 탁도 및 pH 수질기준 이내로 적합하였고,        중금속 등 수질검사를 위해 채수시료 분석 으뢰 예정

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.