문서번호	정수시설과-2562
결재일자	2015.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		안길찬	07/28 박기석
협 조
	정수과장			임건혁
	주무관			송여배

스마트폰 앱을 활용한

정전사고 복구능력향상 연습계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

스마트폰 앱을 활용한

정전사고 복구능력향상 연습계획

정전사고 발생시 신속히 복구할 수 있게끔 관계직원들에게 스마트폰에 정전사고 복구매뉴얼 앱을 설치․배포하였으며, 이에 따라 매뉴얼시스템에 대한 적응훈련 및 활용방법을 연습하고자 함

□ 추진목적

○ 정수장이나 취수장의 정전사고 발생시 전기안전관리자가 퇴근한 야간이나 공휴일에도 신속한 복구가 이루어질 수 있도록 관계직원들에게 스마트폰에 정전사고 복구매뉴얼 앱을 설치․배포하였으며

○ 따라서 실지 정전사고 발생시 정전복구매뉴얼 앱을 활용하여 신속히 복구할 수 있게끔 매뉴얼시스템에 대한 현장 적응훈련과 활용방법을 숙달하고자 함

□ 연습개요

○ 일  시 : 2015. 7. 30(목). 14:00 ～ 14:30

○ 장  소 : 정수장 주 변전실

○ 대  상 : 정수장 전기시설물 및 정전복구 관계직원

(취수장은 수전선로 전환계획과 병행하여 2015. 7. 28. 10:00 기 실시)

○ 주  관 : 정수시설과장 (소장님 참관)

○ 참석자 : 전기안전관리자, 제어실 당일주간 근무자(B팀), 정수시설과 업무관련 직원 등

□ 연습방법

○ 정전복구 연습방법

- 스마트폰 앱에 등록된 정전복구 매뉴얼의 순서에 따라서 실지 현장에서 전기설비 정전복구 연습

○ 정전복구연습 계통선로

- 실제 정전은 하지 않고 복구연습을 위하여 예비선로에서 변압기 2호로 수전하는 방식으로 정전복구 연습

○ 정전복구연습을 위한 계통선로 조작요령

․154kV수전반 및 기타 6.6kV메인차단기 등 → 정전복구매뉴얼 안내에 따라 복구 방법을 숙달하지만, 실제로 투입개폐스위치 조작은 아니하고 행동만 취함

․6.6kV 배전반 → 직접 투입개폐스위치 조작

□ 진행순서

○ 14:00 : 참석자 등 정수장 주 변전실 집결

○ 14:05 : 스마트폰 정전복구매뉴얼 앱 활용방법 등 설명

○ 14:10 : 관계직원 개인별 정전복구 연습

○ 14:30 : 연습종료

□ 향후계획

○ 2015. 8. 27. 한국전력 송전선로 교체공사에 따른 정수장 정전작업 및 2015. 11월 변압기 교체운전시 실제 정전에 의한 복구훈련 실시.

붙 임 : 정전복구순서 1부. 끝.