보    고    서

등록번호	시설관리과-22147

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이연한	유명수	07/28 나태산

성북구 관내 석관동 한국예술종합학교 수도계량기실 정비 요청건에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 07. 28.

복 명 자 : 지방시설주사보  이연한

현 황

❍ 민원위치 : 성북구 석관동 산1-5호 한국예술종합학교(☎02-746-9172)

❍ 민원내용 : 노후된 수도계량기실 및 제수변 정비요청

❍ 관련공문 : 한국예술종합학교 시설관리과-1311(2015.07.24.)

보고내용

❍ 학국예술종합학교에 설치된 수도계량기(D=100㎜)실은 방수가 되지않아 내부에 물이 유입되어 상시 침수중으로 배관 및 계량기 연결부속등 부식이 심하고 학교측에서 수중펌프를 설치하여 수시로 물을 퍼내고 있는 실정이며

❍ 맨홀뚜껑은 규격품이 아닌 오수관(∮700㎜)으로 너무 무거워 검침원 혼자 검침이 불가하여 학교측 관리인의 도움을 받고 있는 실정임.

❍ 이에 따라 학교측에서는 노후된 계량기실 및 제수변,연결관등을 교체해줄 것을 우리사업소 및 자재사업소에 민원을 제기함.

조치의견

❍ 상기와 같은 사안으로 기존 계량기실 옆 공간에 규격품 계량기실을 새로 설치하고 노후된 제수변 및 연결관등을 교체하여 민원을 해소함이 가하다고 사료되며,

❍ 공사는 2015년 석관동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약) 계약업체 삼환건설(주) 송태식에게 작업지시하여 시민급수에 만전을 다하고자 함.

붙 임 : 1. 대형수도계량기 박스 및 관부속 개량공사 요청공문 1부.

2. 상수도 관련 민원 및 현황사진 1부.  끝.