문서번호	급수운영과-14022
결재일자	2015.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		07/28 代이승완
협 조	주무관		최용진
	주무관		이철구

보 고 서(시편채취 및 퇴수변설치)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 도봉구 관내 지역담당 업무 수행중 아래와 같은 민원에 대하여 현장 조사 후 보고합니다.

2015. 7. 27

보고자 : 지방시설서기 윤 승 구

□ 민원현황

○ 위    치 : 도봉구 방학2동 644-6

○ 민 원 인 : 강동희(*************)

○ 신청일시 : 2015년 7월 23일

○ 민원내용 : 급수불편(이물질 출수)

□ 보고내용

○ 2015년 7월 23일 급수불편(이물질 출수) 민원접수 후 현장 출동하여 주계량기에서 퇴수조치 하였으나, 퇴수작업 후에도 지속적인 이물질 발생.

○ 퇴수 조치 후 2015년 7월 27일 물세척 기간제 근로자를 활용하여 다시 물세척      시행하였으나 물세척 후에도 이물질이 계속 발생되어 민원인은 조속한 처리를      원하고 있는 실정임.

□ 조치의견

○ 상기 민원 위치의 배수관은 GIS상으로 1986년 부설된 DCIP 80mm관으로 표시되어 있어 노후관 여부를 확인하기 위해 횡단굴착 및 시편채취 작업이 필요한 실정이며.

○ 이물질 출수의 원인을 확인하기 위해 방학동 644-13호 주변에 중간밸브(다용도) 150㎜ 설치가 필요한 실정임.

○ 이를 위해 우리사업소 연간단가업체「2015년 도봉구관내 급수공사」덕정건설 김덕례에게 작업지시하여 도봉구관내 맑은물 공급에 만전을 기하고자  합니다.

○ 공사개요 : 시편채취 4개소 및 중간밸브(150㎜)설치 1개소.

붙 임 : 위치도 1부. 끝.