	양천소방서
수신	****************** ******************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ************여 ********************************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 08월 24일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
******** **********	소화설비	1.다음장소 주경종 불량→교체요망 -공장동 2층 소화약제실	2015.08.24.	이산화탄소소화설비의 화재안전기준NFSC106
	경보설비	1.다음장소 연기감지기 탈락→설치요망 -공장동 침전조 2.다음장소 열감지기 탈락→설치요망 -공장동 1층 출입구 수조식컨베어상부 3.다음장소 열감지기 동작불량→교체불량 -공장동 1층 열교환실 -공장동 2층 실험실 4.다음장소 시각경보기 연동불량→정비요함 -녹색환경교육센터 2층 A구역 -녹색환경교육센터 1층 B구역		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC203
	피난설비	1.다음장소 피난구유도등 점등 불량→보수요망 -공장동 크레인실복도 2.다음장소 비상조명등 점등불량→교체요망 -녹색환경출입구 1층복도 -공장동 1층 전기실 -공장동 2층배기가스처리실		유도등및유도표지의화재안전기준NFSC303 비상조명등의 화재안전기준NFSC304
	기타설비	1.다음장소 방화셔터 감지기탈락→설치요망 -1층 4번 방화셔터		국토교통부고시자동방화셔터 및 방화문의 기준 제4조

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	07/29 박선호
협조자
시행	예방과-11394	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개