위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	조민철	김순식	07/29 임흥식

검사의 개요		검사의 구분	주유취급소 소방검사
		검사연월일시	2015년 7월 28일
		*****	**			**	**			***
			***			***	***			********
			***			***	****			********
		*****	******			***	****			**********
제조소등	설치자	**				*****	****
	설치장소	************************					**		*********
	제조소등의 구분	****		**************					****
	설치허가연월일 및 허가번호	***********************************************
	검사내용				********			*******
검사내용 및 검사결과	설치자․안전관리자 변경신고 태만 여부				■양호 □불량
	위험물시설의 불법변경 여부				■양호 □불량
	허가 외의 위험물 저장․취급여부				■양호 □불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부				■양호 □불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함]				■양호 □불량
	위험물 시설의 무단변경 여부				■양호 □불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				■양호 □불량
	방화벽 높이 및 무단변경 여부				■양호 □불량
	전기시설(방폭등,스위치) 적정여부				■양호 □불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				■양호 □불량
	표지 및 게시판 관리상태				■양호 □불량
	정기점검 실시 및 기록여부				■양호 □불량
	기 타				1층 수신반 예비전원 불량
조치계획		시정보완명령 발부
비 고		위험물안전관리자 등 관계자 2명 소방안전교육 실시
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사를 다음과 같이 보고합니다. 2015년 7월 29일 검사공무원 성명 조 민 철 서명(또는 인) 검사공무원 성명 현 준 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))