문서번호	정수과-3606
결재일자	2015.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		박근희	07/30 이태일
협조
	주무관		정미선

2015년 7월 여과지 여재층 두께조사 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

구의아리수정수센터

(정수과)

2015년 7월 여과지 여재층 두께 조사 결과

여과지 운영관리에 필요한 여과지 여재층 두께 조사를 실시하고 그 결과를   보고드림.

조사 근거

상수도시설유지관리 매뉴얼(환경부,2007)

여과수 탁도 유지관리 지침(수질과-113, 2006.1.13)

☞ 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2015. 7. 28.

대    상 : 제1정수장 및 제2정수장 여과지

조 사 자 : 경규선, 홍병의, 박종성

측정방법 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

측정지점 : 3개 지점(제1정수장 여과지는 좌․우 각 3개 지점)

< 제1정수장 여과지(좌) 및 제2정수장 여과지(우) 평면구조개략도 >

조사 결과 및 결론

결 과 :

- 제1정수장 여과지 : 전월과 유사함

- 제2정수장 여과지 : 전체 여과지 두께 120cm로 여재교체작업 완료

※ 시운전 보고자료 참조(‘15.7.12) 「제2정수장 여과지 여재 굴상 및 재포설후 운영상황 보고」

구분	제1정수장	제2정수장
기준	75±5	120±10
6월	73.65	-
7월	74.13	120

결 론

- 여재 평균 두께가 기준에 적합함.(세부결과 붙임참조)

- 제2정수장 여과지 여재교체작업 완료에 따라 향후 매월 여층두께 조사 예정

따로붙임 : 1. 여재층 두께 조사 결과(7월) 1부.

2. 제2정수장 여과지 여재 굴상 및 재포설후 운영상황 보고 1부.  끝.