문서번호	정수시설과-3186
결재일자	2015.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
엄주원		이정원	07/30 김창현
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

염소실 호이스트 고장 및 조치계획 보고

2015. 7.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

염소실 호이스트 고장 조치계획 보고

염소실 호이스트(1호기)가 작동되지 않아 점검결과 전원 인입구 마그네트 접촉불량으로 나타나 긴급 교체하여 염소실 및 정수장 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시설 현황

설비명	규격	동력	설치년도	수량	비고
호이스트	DB-2ton	5[KVA]	2008.9	2대	염소실

Ⅱ		점검 개요

점검대상 : 염소실 호이스트

고장일시 : 2015. 7. 28.(화)

점검내용 : 호이스트 전원투입상태 및 운전상태, 와이어로프 상태

점 검 자  : 곽대근, 오세열

Ⅲ		점검결과 문제점

염소실 호이스트 미작동 되어 점검결과 전원 인입부 단자 접촉불량으로 확인 됨

Ⅳ		대책 및 조치의견

전원인입부 단자 접촉불량 마그네트 교체

제작업체(엘케이 호이스트(주))에 의뢰하여 신속한 부품 교체 및 호이스트 안정성 점검

Ⅴ		수리개요

건    명 : 염소실 호이스트 점검 및 마그네트 교체

규    격 : 호이스트(DB-2ton)

소요예산 : 약 203,500원

수리방법 : 신용카드 결제(소액수리)

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설유지보수,

수선유지교체비, 기타교체비(기계설비유지관리)

염소실 호이스트 점검

호이스트 1호기 점검 사진

Ⅵ		행정사항

호이스트 안정성 점검 및  마그네트 교체

신용카드 대금결제 조치. 끝.