문서번호	시설개선과-6383
결재일자	2015.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		07/30 신동호
협 조
	주무관		지양수

- 2015년 여름철 대비 기계·소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7. 30(목)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2015년 여름철 대비 기계 ․ 소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장,

효창운동장, 구의야구공원

2. 점검기간 : 2015. 7. 20 ~ 7. 24

3. 점검 및 조치현황

구 분	점검결과	조치사항	비 고
냉난방설비, 급배수설비 등 이상여부	- 주경기장 화장실 위생설비 고장 (8개소)	자체 수리완료
펌프류, 탱크류 등 이상여부	이상없음
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부	- 실내체육관 남녀화장실 배기휀 고장	자체 수리완료
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	- 이상없음
소화기,경보기,소화전, 펌프등 소방설비 상태전반	효창운동장 기계실내 소방호스 이탈 기계실내 유도등 부점등	축구협회 조치공문 발송
기타사항	이상없음

2015. 7. 30.

점검자 : 지방공업주사     지 양 수

지방공업주사보   황 인 정

지방공업서기보   안 영 찬