문서번호	의정담당관-7853
결재일자	2015.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	의정담당관		시의회사무처장
김창중	이문주	정광현		07/30 한문철
협 조
	주무관		김정수
	주무관		모형률

2016년도 의회청사 시설개선 계획

2015. 07.

서울시의회사무처

(의정담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

2016년도 의회청사 시설개선 계획

의회청사(본관․의원회관)내 장기간 사용으로 노후된 시설물 성능 개선을 위한 2016년도 세출예산을 편성하여 청사 시설물유지관리에 철저를 기하고자 함

1				관 련 근 거

2016년도 예산 편성 추진계획

- 예산담당관-7386호(2015.06.16)

지방자치단체 세출예산 집행기준

- 안전행정부 예규 제4호(2013.03.26)

물품 내용 연수

- 조달청고시 제2014-12호(2014.05.23)

2				시설 및 장비 현황

시설 현황

시 설 명		본 관	별 관	시청 서소문별관 2동
건축물 현 황	위 치	중구 세종대로 125	중구 덕수궁길 15	중구 덕수궁길 15
	대지면적	3,509㎡(1,061평)
	연면적	7,175㎡(2,170평)	7,683㎡(2,324평)	7,420㎡(2,244평)
	구 성	지하1, 지상3, 타워5층	지하1, 지상9층	지상(4,5,6,7,8층)
	건립연도	1935년	1971년

장비 현황

장 비 명		본 관			별 관
		제 원	대수	설치년도	제 원	대수	설치년도
기계	냉온수기	150RT	2	2002	150RT	2	1997
	냉동기	60RT,80RT	2	2012	-
	보일러	1Ton	2	2010	0.8Ton	2	2008
전기	변압기	300kvA,500kvA	2	2001	400kvA	2	2007
	발전기	250kw	1	2007	250kw	1	2014
	UPS	30kvA,100kvA	2	2007	30kvA	2	2006
	태양광	90kw	1	2009
통신	전화교환기	국선 90회선	1	2007	국선 120회선	1	2006
	음향설비	본회의장,회의실	2	2011	위원회의실	10	2002
	CCTV	청사 방호용	15	2006	청사 방호용	34	2006

3				시설별 개선계획

본관 및 의원회관 보수·보강 공사

- 사업내용

· 본관 및 의원회관 내·외벽면 도장공사

· 본관 및 의원회관 천정․바닥 보수공사

· 본관 외벽 홈통 교체공사

- 현황사진

본관 청사 건물	본관 부식된 홈통

- 개선계획

건물 내·외벽면의 퇴색부분 도색 및 장기간 사용으로 노후된 빗물 홈통을 교체 하고자 함

- 요구예산 : 200,000천원

· 본관 및 의원회관 내·외벽면 도장공사 : 60,000천원(5,000㎡)

· 본관 및 의원회관 천정․바닥 보수공사 : 50,000천원

· 본관 외벽 홈통 교체공사 : 30,000천원

· 건축물 수선 유지 보수공사 : 60,000천원

본관 전관 방송설비 교체

- 방송설비 현황

· 방송시스템 : 1SET

· 설치년도 : 1996년도

- 현황사진

본관 전관 방송설비	방송설비 Main Amp

- 개선계획

설치 이후 장기간 사용(내용연수 10년)으로 노후되어 안내방송 및 비상방송(화재,재난)시 정격출력이 떨어지기에 최신 시스템으로 교체하여 방송설비 유지관리에 철저를 기하고자 함

- 요구예산 : 40,000천원(견적서 참조)

· 방송장비 구매(1SET) : 35,000천원

· 장비 철거 설치 및 방송프로그램 설치 : 5,000천원

의원회관 냉·온수기(흡수식) 성능개선

- 냉·온수기 현황

· 용    량 : 150RT

· 설치년도 : 1997년도

- 현황사진

의원회관 냉·온수기 1,2호	냉·온수기 제어반

- 개선계획

설치 이후 장기간 사용(내용연수 9년)으로 노후되었기에 기계구조물은 정비후 사용하고 각종 쎈서류 및 제어반을 교체 설치하여 냉·난방설비 유지관리에 철저를 기하고자 함

- 요구예산 : 40,000천원(견적서 참조)

· 냉·온수기 제어반 제작 구매(2면) : 27,000천원

· 철거 설치 및 프로그램 조정 : 13,000천원

의사당 본회의장 조명설비 교체공사

- 조명설비 현황

· 설치년도 : 2006년도

· 조명현황 : 180등

▶ 무전극램프(150W) : 60등

▶ 무전극램프(100W) : 97등

▶ 무전극램프( 40W) : 23등

- 현황 사진

본회의장 전체 조명등	무전극 전등

- 개선 계획

2006년도 설치 이후 장기간(내용연수 5년) 사용으로 램프 교체 시기가 도래됨에 따라 친환경 고효율 등기구(LED)로 교체 설치하여 본회의장 조명 설비를 개선하고자 함

- 요구예산 : 95,800천원

· LED 조명등기구 구매 : 80,784천원(448,800*180등,물가자료)

· 등기구 철거 설치 전기공사 : 15,016천원

의원회관 분전반 교체공사

- 분전반 현황

· 설치년도 : 1996년도

· 수    량 : 9면

- 현황 사진

노후 분전반	천장내 케이블포설 상태

- 교체 계획

의원회관내 장기간 사용(내용연수 10년)으로 노후된 분전반을 교체 설치하여 전기설비 안전사고 예방 및 안정된 전원을 공급하고자 함

- 요구예산 : 74,000천원

· 분전반(9면) 제작 구매 : 40,500천원(견적서 참조)

· 전기공사 : 33,500천원

4				추진 계획

의회 청사(본관 및 의원회관) 시설개선에 소요되는 비용을 2016년도 세출예산에 반영하고자 함

- 총 소요 예산 : 449,800천원

· 본관 및 의원회관 보수·보강 공사 : 200,000천원

· 본관 전관 방송설비 교체 : 40,000천원

· 의원회관 냉·온수기(흡수식) 성능개선 : 40,000천원

· 의사당 본회의장 조명설비 교체공사 : 95,800천원

· 의원회관 분전반 교체 공사 : 74,000천원

첨 부 : 1. 조달청고시 제2014-12호.

2. 견적서 및 물가자료 4부. 끝.