문서번호	운영과-5793
결재일자	2015.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
이종식	박종길	07/31 권영섭

『북서울미술관 임대매장(셀란) FCU(팬코일유니트) 낙수사고 관련』

임대매장(셀란) 공조배기 디퓨져 개선 계획

2015. 7.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

::: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	□
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	□
			고객만족도③	10	□
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

『북서울미술관 임대매장(셀란) FCU(팬코일유니트) 낙수사고 관련』

임대매장(셀란) 공조배기 디퓨져 개선 계획

우리미술관 임대사업장(셀란) 내 낙수사고와 관련하여 천정 내 시설물 관리에 만전을 기하고자 공조배기 디퓨져를 교체 및 설치 하고자 함.

□ 추진배경

○ 운영과-5614(2015.7.24.)호『임대매장(셀란)팬코일유니트 결로수       낙수사고에 따른 조치결과 및 향후계획』

- 임대매장 결로방지 및 원활한 공조 흐름 개선을 위해 디퓨져 교체 및 신설설치

□ 현황 및 문제점

현 황	문제점
	타공판 결로발생 가능성 내재
○ 장 비 : 천정형 냉난방기 팬코일유니트 7대 ○ 공조디퓨져방식 : 라인디퓨져	○ 공조디퓨져방식이 라인방식으로 위상세도 배기그릴에 결로발생 가능성 내재 ※ 현 철재 라인 디퓨져에 온도차로 인한 결로발생 가능성 내재

□ 개선방안

○ 임대매장(셀란) 공조흐름 개선

- 라인디퓨져 교체  ☞ 결로방지

· 기존 조밀한 철재 라인 디퓨져를 ⇨ 타공이 큰 열전도가 낮은 아크릴 소재로 교체

- 배기흐름 개선을 위한 원형 디퓨져 신설설치 12개  ☞ 공조흐름 개선

· 풍량조절용 원형 디퓨져 ∅200mm 설치

- 설치 예상사진

철재 라인 디퓨져 ⇨ 아크릴 소재 디퓨져 교체		원형 공조디퓨져

□ 세부추진 계획

○ 아크릴소재 라인 디퓨져(그릴) 교체

- 일    자 : 2015. 8. 3.(월) 휴관일 교체예정

- 교체방법 : 물품제작 구매 후 자체설치

- 소요예산 : 추정가 약800천원

- 예산과목 : 시립미술관총무과,문화예술진흥,북서울미술관운영,북서울

미술관시설유지관리,일반운영비,공공운영비

○ 공조배기 원형 디퓨져 설치

- 일    시 : 2015. 8. 3.(월) 휴관일 설치

- 설치방법 : 전문업체 비교선정하여 시행

- 소요예산 : 추정가 약900천원

- 예산과목 : 시립미술관총무과,문화예술진흥,북서울미술관운영,북서울

미술관시설유지관리,일반운영비,공공운영비

붙  임 : 공조디퓨져 교체 및 설치위치 도면 1부.  끝.