문서번호	정수과-7491
결재일자	2015.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	영등포아리수정수센터소장
박찬종	서한호	07/31 임정규

『 L/De비 측정을 통한 』

여과지 사층 및 활성탄층 조사결과 보고(7월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

영등포아리수정수센터

(정      수      과)

『L/De비 측정을 통한』

여과지 사층 및 활성탄층 조사결과 보고

여과지의 사층 및 활성탄층 높이를 측정하여 균등상태를 확인하고,  운영관리 자료로 활용하여 건강하고 맛있는 아리수 생산에 만전을  기하고자 함

□ 사층 조사 개요

○ 관련근거 : 상수도시설기준 “여과 층의 두께와 여재”

○ 조사일자 : 2015. 7. 30 ~ 31.

○ 조 사 자 : 공업주사 박찬종, 환경주사 이용은

○ 조사내용 : 여과지 사층 및 활성탄 층높이

○ 조사방법 : 여과사층 및 활성탄층 높이 측정, 육안 판별

□ 여과지 사층 유지관리 기준

L/De ≥	1,000	보통 모래단독이나 2층 여과인 경우
	1,250	3층(안트라사이트, 모래, 가네트)
	1,250~1,500	심층 조립단일여재인 경우(1.2 ≤ De ≤ 1.4)
	1,500~2,000	입경이 매우 큰 심층조립단일여재인 경우(1.5 ≤ De ≤ 2.0)

※ L : 여과층 두께, De : 여재의 유효경

□ 조사 결과

○ 여과지

- 1정수장 여과지

16개 여과지 32여상을 조사한 결과 L/De값은 최소 1,251부터 최대 1,374로 사층 유지관리기준치 이상으로 적정하게 유지되고 있었음.

- 2정수장 여과지

10개 여과지 20여상을 조사한 결과 붙임과 같이 L/De값은     최소 1,400 부터 최대 1,510으로 사층 유지관리기준치 이상   으로 적정하게 유지되고 있었음

○ 활성탄지

- 1정수장 활성탄지 층높이는 평균 2.47m로 당초 설치층   높이인 2.5m와 큰차이 없이 잘 유지되고 있으며,

- 2정수장 활성탄지는 평균 2.41m로 전월과 동일하게 유지  되고 있었음.

※ 1정수장 1-10지와 2정수장 2-5지는 활성탄 시범 재생중으로

6월 측정값으로 갈음함.

따로 붙임 : 2015년(7월) 사층조사 현황 1부. 끝.