문서번호	설비부-9363
결재일자	2015.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		열빛총괄과장
이종근		07/31 이달영
협 조

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업-전력공급시설(건축기계)』

설계변경 소위원회 심의 요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

설비부

설계변경 소위원회 심의요청서

문서번호

요청부서

설비부

요청일

2015년 7 월  일

공 사 명

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

(현대화시설 전력공급공사 – 건축기계)

공사개요

공사규모

- 기존시설 고도처리개량 88만톤/일

- 시설현대화 25만톤/일, 중랑천용수공급시설 20.3만톤/일

- 시설현대화 총인처리시설 25만톤/일

- 시설현대화 전력공급공사

- 전기실, 사무실 냉방 및 환기, 소화약재설비

공사기간

2015. 9. ~ 2016. 3

감 리 사

㈜한국종합기술 외 1개사

설 계 사

㈜우리엔지니어링

시 공 사

지에스건설㈜ 외 3개사

자문 안건명

중랑물재생센터 시설현대화 전력공급공사 설계변경

(건축기계분야)

요청금액

133,000천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 제도, 기준변경

설계변경사항(요약)

○ 시설현대화 시설에 공급할 전력을 확보하기 위하여 금회 154kV 변전소 증설 따른 전기실 및

사무실 증축으로 냉방설비, 환기설비, 소화설비 증설

원설계자 의견(요약)

○ 시설현대화 시설에 전력공급 확보를 위한 기존 154kV 변전소 증설과 기존GIS설비개량 및

부대설비가 적정하게 계획됨

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 주요 변경개요

- 냉방설비(스탠드형 에어컨) 추가 :  3대 → 4대

- 전기실, 사무실, 창고 환기시설 설치

- 전기실 물분무소화설비(청정소화약재 설비) 설치

▪ 공사비 증감내역

구 분	당초	변경	증·감
건축기계	-	133,000,000	133,000,000

별첨서류

1. 변경전후 도면 사본 1부

2. 감리단 검토보고서 사본 1부

3. 신규공종 단가결정 근거 1부

4. 설계내역서 1부

▪ 공사예정시기

- 2015. 9월

▪ 소요관급자재

- 대상 사업아님

건 명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 설계변경

■ 현 황

계 약 명	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업		시 공 자		지에스건설㈜ 외 3개사
공 사 규 모	- 고도처리개량 88만톤/일 - 시설현대화 25만톤/일 - 용수공급시설 20.3만톤/일	계 약 금 액	322,005,000천원				계약일
							2009. 2. 12.
공사기간	2009. 2. 13. ~ 2016. 2. 28.	감리자	㈜한국종합기술 외 1개사			설계자	㈜삼안 외 1개사 (전력공급시설-우리엔지니어링)
계약형태	기타( ), 턴키( ● ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사( )			※작성자 : 이종근 ☎ 3708-8603

■ 설계변경 개요

구 분	설계변경 개요	금액(천원)		비 고 (천원)
		당초	변경
건축기계	- 냉방설비(스탠드형 에어컨) 추가 - 전기실, 사무실, 창고 환기시설 설치 - 전기실 물분무소화설비 설치	-	133,000	133,000
설계 변경 합계		-	133,000	133,000

■ 설계변경배경

중랑물재생센터 시설현대화 사업 진행중 “중랑천 용수공급시설” 및 “시설현대화 총인처리시설”의 추가로 전력의 사용용량이 부족하여 변전실 용량증설에 따라 증축되는 전기실, 사무실 등에 냉방 및   환기설비, 소화설비를 설치하기 위함

■ 설계변경세부내용

구 분	내 용	선 택 항 목
설계변경 유형	① 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ② 지질, 용수 등 현장조건 상이 ③ 신기술, 신공법 적용, ④ 민원수용, 보수, 보강, ⑤ 피해건물보상 ⑥ 정책, 계획 등 변경, ⑦ 구조형식변경, ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 운반거리변경, ⑩ 유관기관요청, ⑪ 물가변동에 따른 계약금액조정	⑥,⑧
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 :133,000천원 ② 감액 : ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편의증진, ⑦ 민원해소 ⑧ 설계구조보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	③,⑥ ⑨

※ 해당사항 우선순위로 복수 선택 가능

■ 설계변경경위

○ 설계변경 승인절차

- 감리단 실정보고 → 방침 결정 → 계약금액조정심의 → 설계변경 → 변경계약

○ 계약금액 조정경위

- 공사계약일반조건 제21조에 의거 계약금액 조정