문서번호	급수운영과-19800
결재일자	2015.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
최호림		김태형	07/31 최명익
협 조

소블록 단위 물세척(Flushing)실시 결과보고 [아차산19소블록]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08.

동부수도사업소

급수운영과

아차산19소블록

소블록 단위 물세척 (Flushing) 실시 결과보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아차산19소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 세척개요

○ 기   간 : 2015.07.22.(수) ~ 2015.07.30.(목)

○ 위   치 : 아차산19소블록(광진구 군자동 130번지 일대)

구간	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 장치	계량기 (전)	단수 세대	세척일	비고
계		80~200	772
1	군자동130-9~130-52	100	207	DCIP	1985	4.3	지하식 소화전	38	100	7.22
2	군자동250-110~341-29	150	180	DCIP	1993	4.5	지하식 소화전	29	80	7.27
3	군자동349-3~350-30	80	58	DCIP	1989	4.3	지하식 소화전	4	12	7.23
4	군자동352-2~359-9	100	175	DCIP	1991	4.2	지하식 소화전	10	35	7.30
5	군자동350-9~355-5	200	152	DCIP	1995	4.1	지상식 소화전	3	9	7.23

○ 세척내역

□ 세척결과

○ 구간별 수질검사 결과

측정 시간	수질검사(1구간)		수질검사(2구간)		수질검사(3구간)		수질검사(4구간)		수질검사(5구간)
	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁 도	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁 도
14:30	0.22	0.51	0.19	0.54	0.22	0.42	0.18	0.57	0.17	0.52
15:00	0.23	0.45	0.22	0.37	0.22	0.33	0.21	0.48	0.22	0.45
15:30	0.25	0.36	0.21	0.30	0.22	0.24	0.23	0.33	0.24	0.30
16:00	0.28	0.23	0.24	0.19	0.23	0.18	0.30	0.26	0.25	0.17

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로서 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척 후 수질상태는 양호함.

- 수질검사결과 잔류염소(0.1㎎/L 이상)는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 세척 후 다소   증가하였으며, 탁도(0.5NTU이하)는 세척 후 감소하여 수질개선 효과가 있음.

첨부 : 실적보고(아차산19소블록) 및 전경사진 1부.  끝.