문서번호	급수운영과-5132
결재일자	2015.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		최철민	07/31 이규상
협조

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2015년 6월 운영결과 분석

2015. 6

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2015년 6월 운영결과 분석

○ 2015년 6월 수질자동감시시스템 운영결과, ‘먹는물수질기준’에 적합 하였고, 가동률은 99.71%로 정상 운영되었음

○ 전체 경보음 19건 중 11건은 오경보음으로 시스템오작동 등이 주요원인이며,

8건은 일시적‧국지적 경보음기준을 초과한 것으로 정체수의 잔류염소 미달로 발생

1. 개  요

□ 분석기간: 2015. 6. 1. ~ 6. 30.(한 달)

□ 감시항목

○ 취수장(9항목): 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안, TOC, 조류, 생물감시

○ 정수장(송수)․공급과정(5항목): 탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온

□  감시지점 199개소

계	생산과정(11)		공급과정(188)
	취수장	정수장(송수)	배수지․가압장	수도꼭지
199	5	6	98	90

2. 운영결과

□ 월평균 수질측정값: 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)			잔류염소(mg/L)			pH			전기전도도(㎲/cm)			수온(℃)
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
정수장 (송수)	0.05	0.05	0.05	0.46	0.41	0.49	7.0	7.1	7.11	169.2	190.9	165.6	23.2	18.7	23.6
배수지	0.05	0.05	0.05	0.27	0.26	0.27	7.0	7.1	7.16	168.8	202.5	180.9	23.2	19.0	22.7
가압장	0.05	0.05	0.05	0.28	0.26	0.24	7.0	7.1	7.14	170.7	206.6	182.1	23.3	19.1	22.8
수도꼭지	0.06	0.06	0.05	0.22	0.23	0.20	7.0	7.1	7.19	172.7	209.0	184.9	22.9	18.5	22.4
먹는물 수질기준	0.5 미만			4.0 미만			5.8 ~ 8.5			91.7 ~362.4 ※ ’14년 측정값 범위			4~15 ※건강하고맛있는물가이드라인

※ 붙임1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

□ 수계별 공급계통에서 수질변화

<탁도>		<잔류염소농도>
<pH >	<전기전도도>		<수온>

□ 가동률: 월 평균 99.71%로 전월대비 0.14% 포인트 감소

○ 비가동원인: 전체 2,412 중 정도검사 등에 의한 비가동이 77% 차지

□ 경보음 발생 분석

○ 전체 경보음 19건: 수질이상 8건, 오경보음 11건

- 수질이상 8건 : 염소미달 8건(관말지점 정체)

구분	계	수질이상	오경보음		오경보음 원인별 발생 건
					측정기(펌프) 이상	전송이상	운영환경영향	기타
금 월	19	8	11		4	2	4	1 (낙뢰)
전 월	14	7	7		4	0	3	0

※ 붙임 2. 2015년 6월 경보음 발생 현황

3. 분석결과 및 의견

□ 2015년 6월 측정값 분석 결과 송수 및 공급과정 수질은 먹는물 수질
기준에 적합하며, 가동률도 99.71%로 안정적으로 운영됨

□ 국지적‧일시적 염소미달 경보음 반복발생 개선 조치

○ 홍제4동 등 국지적 정체 지점을 대표수질 지점으로 측정기 이설 검토

○ 미생물 검사 결과 : 모두 적합하여 수질안전성 확인

□ 여름철 감지지점 현장 점검 시 안전사고 예방 추진

○ 맨홀‧배수지지하 등 밀폐공간에서 질식사고 주의

○ 폭염주의보 발령시 직사광선 노출 및 외부작업 중단

붙임  1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(2015. 6.)

2. 경보음발생현황(2015. 6.)

3. 수질자동감시시스템 월보자료(2015. 6.)  끝.