문서번호	수처리과-1013
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		수처리과장
김현태		03/11 代권순회
협 조
	주무관		유영욱

유입펌프장 CCTV DVR 점검 보고

2014. 3

서울시난지물재생센터

(수처리과)

유입펌프장 CCTV DVR 점검 보고

■ 설비현황

- CCTV 9대

DVR 1set

■ 점검일자

- 2014년 3월 11일

■ 점검장소

- 유입펌프장 #1 감시반

■ 점검시설

- DVR

■ 점검내용

- DVR은 유입펌프장에 설치된 CCTV를 제어하거나 녹화, 기록하는 장치로     시설물 감시를 위해 CCVT를 동작하였으나 동작하지 않음.

- DVR업체에 점검을 요청하였음 .

■ 점검결과

- 485 통신카드 고장으로 교체가 요구되며 DVR 전문업체에 의뢰하여 정비를      하고자 함.

- 수리비 예상금액 약100,000원(VAT 포함). 끝.