함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	2015년 6월 전력사용 및 생산량 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 배수지, 가압장, 증압장의 2015년 6월 전력사용량 및 톤당 전력사용량(㎾h/㎥) 증 ․ 감에 대한 원인분석을 아래와 같이 보고합니다.

1. 전력사용 및 톤당 전력사용량

구 분	전력사용 및 톤당 전력사용량				비 고
	동력비(원)	전력사용량(㎾h)	가압량(㎥)	톤당 전력사용량(㎾h/㎥)
금년당월	53,679,140	426,613	1,827,271	0.233
전년동월	51,662,910	421,431	1,763,783	0.238
증 ․ 감	증)2,016,230	증)5,182	증)63,488	감)0.005

2. 톤당 전력사용량 증 ․ 감 원인분석

증 ․ 감 요 인	향 후 계 획
○ 수유가압장 기전설비 개량(고압->저압)(14년도) - 개량 : 100HP×2대, 75HP×2대	○ 쌍문4증압장 고효율 모터펌프 교체 (40HP×2대)

붙임  1. 2015년도 전력사용 및 생산량 현황 1부.

2. 2014년도 전력사용 및 생산량 현황 1부.

3. 시간대별 전력사용량 보고(6월) 1부.  끝.

	북부수도사업소장
★주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	08/03 이계환
협조자
시행	시설관리과-12582	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개