다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	********************* ********************************* ************
(경유)
제목	시정보완명령서(***********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ***************여 ***************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 09월 04일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
*********** ************	소화설비	1.다음장소 소화기분말 1.5KG충압불량→교체요함 - 101동 : 302호,903호,803호 (3개소) - 102동 : 1401호,202호 (2개소) - 103동 : 1101호,901호,802호 (3개소) - 104동 : 1202호,1201호,901호,501호 (4개소) - 105동 : 1001호,1002호,802호,401호 (4개소) - 107동 : 301호(1개소) 2.다음장소 소화기미비치→설치요함 - 101동 : 104호 (1개소) - 102동 : 501호 (1개소) - 105동 : 1301호 (1개소) - 107동 : 502호 (1개소) - 108동 : 604호,503호 (2개소) 3.다음장소 101동 104호 자동확산 소화장치 충압불량 →교체요함 4.다음장소 주방용자동식소화장치제어부전원불량→보수요함 - 105동 : 1002호,902호 5.다음장소 소화전겸용발신기 기동표시등 탈락 기구→교체요함 - 107동 1층 6.다음장소 지하1층 3번구역 준비작동식 밸브 전자밸브(SOL) 선로단선 선로→보수요함 7.다음장소 지하1층 3번구역 준비작동식밸브 수동조작함 누수로 인한 부식 절연상태 불량→ 교체요함	2015.09.04.	소화기구의화재 안전기준 NFSC101 스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC103
	경보설비	1.다음장소 103동전체발신기응답및전화확인안됨선로→보수요함 2.다음장소 중계기 전원반 예비전원 불량 →교체요함(DC24V,7Ah연축전지(무보수밀폐형)) - 101동 1~2호 라인 1개소 - 103동 1~2호 라인 1개소 3.다음장소 지하1층 3번구역 준비작동식 밸브110번 중계기 출력1번포인트 불량→교체요함(동방전자 2:2) 4.다음장소 감지기감지부불량→교체요함 - 108동복도연기감지기(1개소)		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC203

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					代김인수					예방과장					08/03 박선호
협조자
시행			예방과-11678									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.