문서번호	정수과-3294
결재일자	2015.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
백석현		윤맹진	08/03 유성종
협 조
	정수시설과장			代최윤수

가성소다 이송배관  누액보고

2015. 8.

가성소다 이송배관 누액 보고

1정수장 가성소다 이송배관에 누액이 발생하여 약품누출 사고발생이 우려되므로 관련부서와 협의하여 긴급 보수조치하여 안정적인 정수생산에 만전을 기하고자함

시설현황

구분	1정수장	2정수장
배관 재질	스테인레스	PE
관경 및 길이	100mm×230M	100mm × 30M

손상현황 및 응급조치 내역

○ 1정수장 지하공동구 가성소다 이송배관 누액

○ 발견일시 : 2015. 07. 31.(금) 13:00

○ 손상내용 : 이송배관 드레인 밸브로부터 가성소다 누액

	손상부위
공동구내 가성소다 배관 누액	배관 손상부위

○ 응급조치 내역

- 가성소다 주탱크 밸브 차단 추가 누액 방지

- 이송배관내 잔류 가성소다 1약품실 DAY 탱크로 이송

향후 조치계획

○ 가성소다 이송배관을 보수하지 않고 계속사용할 경우 약품 대량 누출 우려

- 손상배관은 보수시까지 사고예방을 위해 사용중지하는 것이 안전함

- 1정수장 가성소다 투입이 어려워져 고탁도, 저알카리도시 정수생산에 차질이 생길수 있으므로 조속한 보수 필요

○ 가성소다 이송배관 손상부위 보수조치(정수시설과 협조) . 끝.