옥내급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-17933			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						박종록	08/03 代이규섭
결재일자		2015.8.3.
공개여부		대시민공개
CU********3*******A12***************E0500-1&

□ 상담일시 : 2015  년  8  월  3  일  월  요일

□ 일반현황

고객접수번호	0992015087405	위 치	서울특별시 금천구 시흥동1002-1 럭키아파트5동 5동 705호
신청자 성명	김재삼	연 락 처	*************
계량기 구경	15	건 물 명	아파트(62.11㎡)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음, 있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음, 없음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.11	mg/L	0.28	NTU	mg/L	-	-

촬영위치 :싱크대

사진입력

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ내부 부식상태 : 아연강관으로부식진행중 82년11월준공

ㆍ부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 :  50  %

ㆍ조사의견 : 관내시경 촬영결과 - 비내식성관

○ 3차진단 : 실시, 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선, 추후개선, 개선계획 없음

따로붙임 : 옥내급수관 조사표 1부.(별도첨부)  끝.