문서번호	정수과-3275
결재일자	2015.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
민병철		윤맹진	08/03 유성종
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수시설과장			代최윤수
	주무관			代김상현

일일근무상황종합보고

2015. 8. 01

암사아리수정수센터

일일근무상황종합보고

2015년 8월 01일(토) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : D 팀 7 명 〕 ▪ 책임자 : 이 병 옥 이인수, 박기환, 최상용, 성명현, 최종근, 김재철	대직자 : 이득환 ⇒ 성명현 한명웅 ⇒ 박기환 이윤주 ⇒ 최상용	- 방호근무 : 9명(청경4, 공익5) 상황실 : 1명, 정 문 : 3명 후 문 : 3명, 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : C 팀 9 명 〕 ▪ 책임자 : 민 병 철 정재용, 이항기, 김귀일, 권혁건, 성명현, 최상용 (임기제 : 이학주, 오명구)		- 방호근무 : 8명(청경4, 공익4) 상황실 : 1명, 정 문 : 2명 후 문 : 3명, 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	445,952	878,336	노량진	313,344	889,096	101.2	68.4
				우면산	367,016
	취수2	432,384
				방배 1	208,736
2정수			288,064	방 배 2		251,904	87.4	84.0
계	1,166,400			1,141,000			97.8	71.3

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	6.6	7.6	35	25.7	-	0.12	-	-
	착수정	-	7.2	33	-	-	-	0.71	-
정 수	1정수장	0.05	7.0					0.44	44
	2정수장	0.05	7.0					0.43	39

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		오존+H2O2			비고
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH	주입률		잔류오존 농 도 (접촉조말단)
									오존	H2O2
1정수장	1,2계열	PAHCS	18	2.36	-	0.96	-	-	0.40	-	0.001
	3,4계열	PAHCS	18	2.26	-	0.96	-	-
2정수장		POLYMAX	18	2.11	-	0.93	-	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지		활성탄흡착지		배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	COD	SS
1정수장	20	55	5	222	6.1	2.8	98CMS
2정수장	11	44

※ 배출수 방류량 : 4,400㎥/일, 케익량 : 40톤/일

맛․냄새물질 및 조류현황

구 분		10시	14시			18시	22시	02시		06시		G.C 검사시간(10:00)
												2-MIB		지오스민
취 기	원 수	약한흙취	약한흙취			약한흙취	약한흙취	약한흙취		약한흙취		-		-
	정 수	무 취	무 취			무 취	무 취	무 취		무 취		-		-
조류개체수 (세포수/㎖)		총조류수		남 조 류					규 조 류				녹 조 류
		3,080		400	아나베나 :				2,680		시네드라 :
					포르미디움 : 70						멜로시라 : 1,550
					마이크로시스티스 : 220						사이클로텔라 : 810
					아파니조메논 :						프라길라리아 : 120
					크루우코쿠스 : 110						아스테리오넬라 :
					기타 :						기타 : 200

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계
중간부하	213,427		전월피크	18,132kW	(5월 22일)
최대부하	-		년간피크	19,555kW	(7월 7일)
경 부 하	162,201		금일피크	18,782kW	(00:15)
합 계	375,628		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1정수장 응집제 PAHCS 주입 중 : 16ppm⇒18ppm(14:20) ○ 2정수장 폴리맥스 주입 중 : 16ppm⇒18ppm(14:20) ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 - 취수장 및 착수정 잔류염소 목표값 변경(7/27) 0.7ppm 유지 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중(8/01 13:40) ○ 고도 정수처리 오존 주입 중(오존 0.40ppm) - 고도 AOP(과산화수조) 주입 중지(7/31, 09:00)【오존 AOP공정평가 비교 실험 중】 ○ 1정수장 여과지 3계열 에어블로워 배관 공사 중(주간 : 세척 금지, 야간 : 세척 가능) - 1정수장 여과지 3계열 야간 역세척시 신설배관에서 소음심함, 점검후 세척바람 ○ 1정수장 여과지 3계열 2지 퇴수변 열림이상 : 점검요망 ○ 활성탄 흡착지 2계열 12~14지 수위계 고장 점검요함 ○ 2정수장 침전지 7지 청소 완료 후 기기 점검중(8/1)	D팀
	완 료	○ 고도 활성탄 흡착지 1계열 18지, 2계열 21지 강화 세척 실시
	기 타	○ 1정수장 3계열 유입수로 및 7, 8지 응집, 침전지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1정수장 응집제 PAHCS 주입 중 : 18ppm⇒17ppm(06:30) ○ 2정수장 폴리맥스 주입 중 : 18ppm⇒17ppm(06:30) ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 - 취수장 및 착수정 잔류염소 목표값 변경(7/27) 0.7ppm 유지 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중지(8/01 22:45) ○ 고도 정수처리 오존 주입 중(오존 0.40ppm) - 고도 AOP(과산화수조) 주입 중지(7/31, 09:00)【오존 AOP공정평가 비교 실험 중】 ○ 1정수장 여과지 3계열 에어블로워 배관 공사 중(주간 : 세척 금지, 야간 : 세척 가능) - 1정수장 여과지 3계열 야간 역세척시 신설배관에서 소음심함, 점검후 세척바람	C팀
	완 료	○ 고도 활성탄 흡착지 1계열 15, 19지 및 2계열 14지 강화 세척 실시
	기 타	○ 1정수장 3계열 유입수로 및 5, 6지 응집, 침전지 스컴 제거 ○ 1정수장 3계열 침전지 1, 3지 부유물 차단막 설치

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여,

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전(시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장)

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)4분→5분, T5(물세척,펌프 2대)3분→2분(2015, 5/28)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)4분→5분, T5(물세척)6분→5분(2015, 5/28)

○ 고도정수처리 활성탄흡착지 역세척시간 변경 : 공기세척 1분, 물+공기세척 2분,

물세척 25분, 휴지 30분, 시동방수 40분(2015. 4/28)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.42±0.04mg/L (6월 24일부터)

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1,2정수장 침전지 슬러지콜렉터 전체 시험 중(12시간 가동, 12시간 운휴-김인구)-2015.3

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도, 잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명 : 박기환 2차 성명 : 김재철	성 명	임경종	성 명	박종훈	(숙 직) 1차 성명 : 권혁건 2차 성명 : 이항기		성 명	정경원		성 명	박용훈
	시 간	11:09	시 간	11:10			시 간	22:47		시 간	22:48
	성 명	박대희	성 명	박종훈			성 명	윤병화		성 명	양희상
	시 간	15:01	시 간	15:02			시 간	05:02		시 간	05:03
	○ 지시사항 - 신속한 보고체계 유지 - 안전사고 예방						○ 지시사항 - 당직근무 철저 - 안전사고 예방 - 신속한 보고체계 유지
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.