수 질 실 험 일 지 (8/1)

주무관	정수과장			결재
강중구	08/03 김효상
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-3887

□ 근무현황

일 자	2015. 8 .01(토)	시험자	주경환 장주혁
날 씨	맑 음
기 온	24/31
기 압	1,024hPa

□ 수질실험

○ 일일시험                                              (단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#3)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.0	7.0	7.0	7.0
탁도	7.4	7.4	0.05	0.05
잔류염소	0.39	0.43	0.48	0.47
수온	25.5	25.5	24.7	24.8
색도	2	2	0	0
알칼리도	29	28	26	26
NH3-N	0	0	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(09:30)	PAHCS	16~26	20	-
오후(19:00)	PAHCS	16~26	20	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	1140	원수	-	-
규조류	970
Cyclotella	120
Melosira	550	정수	-	-
남조류	120
녹조류	50

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	-	-
알칼리제	-	-
CO2	-	-
활성탄	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유.  끝.