문서번호	물재생시설과-10529
결재일자	2015.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	08/03 이철해
협 조
	물재생시설팀장			代양해선
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			김윤수

2015.6월 물재생센터 운영현황

2015.7.31.(금)

물순환기획관

(물재생시설과)

2015년 6월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2015.6월 하수처리량은 1일 평균 408만m3로 시설용량 대비82%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 95% > 탄천 84% > 중랑 79% > 난지 62%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159 주2)	86	90	163 주3)
`15.6월	일평균	408.4	124.9	53.6	75.6	154.3
	가동률	82.0%	78.6%	62.3%	84.0%	94.7%
	1차 처리량	14.8	7.2	0.2	1.3	6.1
	2차 처리량	393.6	117.7	53.4	74.3	148.2

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'16.12)

-  생물여과공법, 시설집약화, 지하화 및 상부 주민친화공간 조성

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'18)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`14년							`15년
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
강수량	98.1	207.9	172.8	88.1	52.2	41.5	17.9	11.3	22.7	9.6	80.5	28.9	99.0
처리량	432.7	451.0	449.7	428.6	409.0	408.3	368.8	372.9	375.3	373.7	402.9	382.6	408.4
중랑	136.8	146.0	139.6	139.4	130.6	134.8	123.5	116.7	117.0	116.7	123.9	117.7	124.9
난지	56.8	60.5	61.7	57.8	52.8	51.8	49.4	46.9	47.7	47.8	52.5	50.4	53.6
탄천	79.4	78.2	80.7	75.7	73.7	73.1	71.6	70.7	71.5	71.3	76.6	71.9	75.6
서남	159.8	166.3	167.7	155.9	151.9	148.6	148.6	138.6	139.1	137.9	149.8	142.6	154.3

‣ 2015년 6월 강수량 99mm는 최근 5년간 6월 강수량 평균 150.1mm의 66% 수준임

최근 5년간 6월 강수량 평균	`10.6월	`11.6월	`12.6월	`13.6월	`14.6월
150.1 mm	127.6	404.5	91.9	28.3	98.1

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준 주)			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`15.5월	유 입	180.6	89.0	128.2	38.8	4.2	96,488
		방류수	12.2	9.4	4.2	13.7	1.1	1,267
	`15.6월	유 입	172.4	83.5	118.3	37.3	3.7	112,891
		방류수	9.8	8.5	4.2	14.3	1.1	1,322
난 지	`15.5월	유 입	164.1	71.5	114.5	43.1	4.3	161,997
		방류수	9.4	10.3	5.7	15.5	1.6	1,131
	`15.6월	유 입	149.7	70.9	112.4	36.4	3.8	160,843
		방류수	8.9	9.9	4.8	15.2	1.7	1,117
탄 천	`15.5월	유 입	127.2	62.1	129.2	35.3	3.9	120,161
		방류수	5.2	8.3	2.2	11.6	0.3	1,102
	`15.6월	유 입	128.5	61.7	133.3	35.2	4.0	140,667
		방류수	5.6	8.2	3.0	11.7	0.2	1,169
서 남	`15.5월	유 입	141.5	80.0	119.9	40.6	4.2	188,387
		방류수	9.4	11.3	5.4	17.6	0.6	1,115
	`15.6월	유 입	142.5	68.2	129.9	35.9	3.4	241,333
		방류수	9.3	11.0	4.8	13.9	0.5	1,337

주) 총인기준(0.5mg/L이하) 미적용

구분	개선기간		유예기간
	중랑	난지	서남
사 유	'14.1.19일 T-P	'14.10.11일 T-P	'13.4.1일 T-P
적용기간	'14.1.19 ~ `15.12.31	'14.10.11 ~ '15.10.10	'13.5.21 ~ '16.5.31
조 건	시설개선	시설개선	T-P 1.0mg/L이하 (12~3월 1.4이하)

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`14년							`15년
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
강수량		98.1	207.9	172.8	88.1	52.2	41.5	17.9	11.3	22.7	9.6	80.5	28.9	99.0
중랑	유입	157.3	134.8	137.8	135.5	143.9	176.1	185.0	208.2	209.6	211.7	188.4	180.6	172.4
	방류	7.2	7.6	6.6	6.2	6.8	7.5	8.3	10.0	8.9	8.8	13.6	12.2	9.8
난지	유입	144.8	131.7	100.8	124.7	130.4	144.8	140.3	169.4	173.4	193.4	173.7	164.1	149.7
	방류	8.0	7.8	7.1	5.9	6.8	7.1	7.1	7.7	8.2	8.3	8.7	9.4	8.9
탄천	유입	111.0	107.8	103.7	101.8	118.5	112.5	126.2	127.5	134.0	140.7	140.0	127.2	128.5
	방류	5.6	5.4	4.1	5.9	5.8	6.0	6.3	5.0	7.1	6.7	5.6	5.2	5.6
서남	유입	127.1	120.6	111.5	115.5	114.4	116.8	122.3	127.0	138.7	141.5	148.9	141.5	142.5
	방류	8.9	7.8	7.5	8.0	6.9	8.8	9.1	9.4	9.4	9.4	9.2	9.4	9.3

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및 침출수 반입

‣ 하수 유입량   : 전년 6월 대비   9% 감소(-18,464㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 6월 대비   6% 증가( +75㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 6월 대비  10% 감소(-116㎥/일)

구 분		반입량		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`14.6월	`15.6월
총 괄	하 수	209,387	190,923	△18,464	△8.8%
	침 출 수	1,324	1,399	75	5.7%
	음 폐 수	1,132	1,016	△116	△10.2%
중 랑	하수 (의정부시)	865	731	△134	△15.5%
	침출수 (성동구)	4	5	1	25.0%
	음폐수 (강동, 도봉)	296	301	5	1.7%
난 지	하수 (고양시)	13,785	13,215	△570	△4.1%
	침출수 (월드컵공원)	1,126	1,234	108	9.6%
	음폐수 (노원, 고양, 서대문)	692	525	△167	△24.1%
탄 천	하수 (과천, 하남)	48,350	45,477	△2,873	△5.9%
	침출수 (서초, 하남)	84	15	△69	△82.1%
서 남	하수 (광명)	146,386	131,500	△14,886	△10.2%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	170	146	△24	△14.1%
	음폐수 (강남 등 13개구)	144	190	46	31.9%

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`15.6월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`15.5월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	40,974	393.6	10.4	69,088	△28,114	△41%
중 랑	6,805	117.7	5.8	7,819	△1,014	△13%
난 지	5,600	53.4	10.5	6,426	△826	△13%
탄 천	9,706	74.3	13.1	20,320	△10,614	△52%
서 남	18,863	148.2	12.7	34,524	△15,661	△45%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 41%(28천kg/일) 감소

- 감소비율 : 탄천 –52%, 서남 –45%, 중랑, -13%, 난지 -13%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 10.4g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 탄천 13.1 > 서남 12.7 > 난지 10.5 > 중랑 5.8

※ 센터별 사용약품 : PAC(중랑, 탄천, 서남), PAHCS 및 폴리테츠(난지)

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`15.5월	`15.6월
총 계	케익량	1,883	1,875	△8톤
	약품량	4,963	5,297	334kg
중 랑	케익량	579	603	24톤
	함수율	80.1%	79.0%
	약품량	852	921	69kg
	주입률	0.74%	0.73%
난 지	케익량	383	388	5톤
	함수율	78.3%	77.0%
	약품량	708	789	81kg
	주입률	0.85%	0.88%
탄 천	케익량	318	297	△21톤
	함수율	77.8%	76.0%
	약품량	2,016	2,195	179kg
	주입률	1.10%	1.32%
서 남	케익량	602	587	△15톤
	함수율	80.1%	79.4%
	약품량	1,387	1,392	5kg
	주입률	1.16%	1.15%

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 603톤/일> 서남 587톤/일> 난지 388톤/일> 탄천 297톤/일

- 전월대비(톤/일) : 중랑 24> 난지 5> ⇔ 서남 -15 > 탄천 - 21

‣ 함수율

- 서남 79.4%> 중랑 79.0%> 난지 77.0%> 탄천 76.0%

- 전월대비 증감(%p) : 탄천 –1.8, 난지 –1.3, 중랑–1.1, 서남 –0.7

‣ 약품주입률

- 탄천 1.326% > 서남 1.15% > 난지 0.88%> 중랑 0.73%

- 증감(%p) : 탄천 0.22, 난지 0.03  ⇔ 중랑 -0.01, 서남 –0.01

슬러지 탈수공정 관리실태 비교(`15.6월)

구분				투입슬러지			약품 주입률 (%)	탈수여액			탈수케익
				투입량 (kL/일)	TS (%)	VS (%)		발생 (㎥/일)	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	발생 (톤/일)	함수율 (%)	VS (%)
중랑 #3				5,505	2.69	65.4	0.727	4,902	206	283	603	79.1	-
난지		#1		1,903	-	-	1.178	1,650	63	185	253	77.2	-
		#2		597	-	-	0.348	563	76	222	134	76.5
탄천				2,495	3.23	57.3	1.176	2,360	-	854	296	76.0	-
서남	#1		원심	1,844	3.1	DS 57톤	1.04	1,627	183	390	217	78.7	60.4
			벨트	231	3.3	DS 64톤	0.65	202	178	490	29	77.2	50.6
	#2		원심	2,496	3.1	DS 77톤	1.21	2,210	731	396	296	78.3	59.2
			벨트	254	3.1	DS 24톤	0.84	229	392	335	25	81.3	59.2

※ 함수율 관리 특별점검 실시(`15.8월 중)

‣ 함수율 저감을 위한 탈수장치 성능 강화 검토

- 열적처리 시스템 추가 또는 2단 탈수 등 기능 추가 가능성

‣ 탈수장치 운전방법 개선

- 약품주입률, 탈수여액, 탈수케익 등의 시험항목 및 주기 일치

- 각 센터, 처리장별 관리방법 비교 및 보완

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수			분뇨
		소 계	오니케익	협잡물	소 계	오니케익	협잡물
계	1,917	1,894	1,875	19	23	1	22
중 랑	619	611	603	8	8		8
난 지	398	391	388	3	7	1	6
탄 천	300	300	297	3
서 남	600	592	587	5	8		8

‣ 전년도 6월 대비 1일 평균 발생량 217톤/일(1,700→1,917) 증가

- 하수폐기물 215톤/일 증가, 분뇨폐기물 2톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 난지 84> 서남 59> 중랑 38> 탄천 36

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 32톤/일(1,885→1,917) 증가

- 하수폐기물 32톤/일 증가, 분뇨폐기물 변화 없음

- 센터별 증감(톤/일) : 서남 27> 중랑 26> 난지 4 ⇔ 탄천 -25>

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	매 립	고형화	재활용	소계	건 조	소 각
계	1,811	1,063	39	1,024	0	748	589	159
중 랑	590	327	14	313		263	263
난 지	363	119	12	107		244	151	93
탄 천	309	134		134		175	175
서 남	549	483	13	470		66		66

‣ 전년도 6월 대비 1일 평균 발생량 144톤/일(1,667→1,811) 증가

- 외부처리 : 42톤/일 증가 (서남 92> 중랑 32 ⇔ 탄천 –23> 난지 –59

․매립 2(37→39), 고형화 44(980→1,024), 재활용 -4(4→0)

- 자체처리 : 102톤/일 증가(난지 118> 탄천 59> ⇔ 중랑 –33> 서남 -42

․건조 120(469→589), 소각 -18(177→159)

‣ 전월 대비 4개센터 처리량 -4톤/일 감소(1,815→1,811)

- 외부처리 : 97톤/일 증가(중랑 49> 서남 27> 탄천 19> 난지 2

․ 매립 9(30→39), 고형화 92(932⇥1,024), 재활용 -4(4→0)

- 자체처리 : -101톤/일 감소(난지 6 ⇔  중랑 –14> 탄천 –28> 서남 -65)

․ 건조 9(580→589), 소각 -110(269→159)

‣ 2015.6월 발생량 대비 처리량 비율은 전월 96% 대비 2%p 감소한 94%임

- 처리율 : 탄천 103% > 중랑 95% > 서남 92% > 난지 91%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 6.2% 감소하였음

․ `15.5월 241,719 → `15.6월 226,782〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2015.5월 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	226,782	241,719
중랑	#고도	925	6.62	86.1	53.6[50]	3.05	74.2	925	35,406	32,318
	# 3,4	5,098	4.30	72.7	25.5[50]	2.70	66.5	4,985	57,255	62,637
난 지	# 1	2755	2.71	76.4	41.7[40]	2.15	65.3	1,093	36,528	39,883
	# 2	968	4.37	70.7	30.9[40]	2.48	62.5	894	16,377	16,707
탄 천		2,460	4.07	66.9	32.8[30]	3.17	57.6	2,460	20,600	24,973
서 남	# 1	2,003	4.98	71.7	42.5[30.6]	3.07	59.3	1,927	32,278	34,321
	# 2	2,048	5.89	67.7	32.5[30.6]	3.07	58.6	2,048	28,338	30,880

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 56.4→53.6	#1 43.4→41.7	37.6→32.8	#1 44.3→42.5
#3,4 34.7→25.5	#2 35.3→30.9		#2 32.8→32.5

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			6,822,865	2,799,248	1,587,149	617,991	1,818,477
	사용량		5,461,463	1,843,310	1,379,687	564,296	1,674,170
	사용내역	가온보일러	145,845	136,800	-	5,365	3,680
		가스발전기	2,281,923	-	498,525	163,662	1,619,736
		건조보일러	2,026,624	1,175,657	455,698	395,269	-
		소각장 보조보일러	22,820	-	12,305	-	10,515
		Bio Gas	570,564	530,853	-	-	39,711
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	413,687	-	413,159	-	528
기타(잉여)			1,361,402	955,938	207,462	53,695	144,307

<소화가스 사용비율> - 2015.6 -

정화조 오니 및 분뇨 처리량

‣ `15.6월 일평균 처리량은 전월보다 12% 증가

• 감소량 : 1,282㎘/일(10,811→12,093㎘/일)

• 중랑 533㎘/일, 난지 172㎘/일, 서남 577㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`15.5월	`15.6월
총 계	소 계	10,500	10,811	12,093	11.9%	1,282㎘
	정화조		10,772	12,055
	분 뇨		39	38
중 랑	소 계	4,000	3,825	4,358	13.9%	533㎘
	정화조		3,808	4,340
	분 뇨		17	17
난 지	소 계	4,500	4,016	4,188	4.3%	172㎘
	정화조		4,004	4,178
	분 뇨		11	10
서 남	소 계	2,000	2,970	3,547	19.4%	577㎘
	정화조		2,960	3,536
	분 뇨		10	11

주) 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`15.1~6월)		218,338	77,333	34,215	36,926	69,864
`15. 6월	계	35,171	12,713	5,755	5,348	11,355
	한전	33800	12,660	5,742	5,005	10,393
	자체발전 (비율%)	1,367	52	12	342	961
		(3.9%)	(0.4%)	(0.2%)	(6.4%)	(8.5%)

끝.