문서번호	시설관리과-1691
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		03/11 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 3.

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 서부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  3.  11

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 3. 8 (금) ~ 3. 10 (월) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 2개소(와우산(배), 노고산(배)) 증 압 장 : 5개소(홍제4, 창천, 상암, 성산2, 성산1)
점 검 자	지방공업주사 김현돈 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <와우산(배)가압장> - 수배전반 : 4면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 4대(125HP×2, 15HP×2) - 전송반 : 1면 <노고산(배)가압장> - 수배전반 : 3면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 2대(40HP×2) - 인버터 : 2대 - 전 송 반 : 1면 <상암증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(5HP×2) <성산2증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(20HP×2) <성산1증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(5HP×2) <창천증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(30HP×2) <홍제4증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(7.5HP×2)

점검내용

○ 점검결과

- 상암증압장 : 유량계실 측면 케이블덕트 틈 사이로 건수 유입

<현황 사진>

케이블덕트 사이로 건수유입

(상암 증압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 서부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.