급수관 정체수 수질검사결과

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	08/04 代서경란

	명에 의거 관내 급수관 정체수 수질검사 및 채수를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 4
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일자 : 2015.  8. 4

□ 검 사 자

- 주무관 : 김인애, 이범현

□ 검사대상

- 5년 이상된 건축물로서 건축 연면적 6만㎡ 이상인 다중이용 건축물 및 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 시설(국ㆍ공립시설)로서 건축 연면적 5천㎡이상의 시설물

□ 검사결과

- 면북초등학교(2개소), 의 정체수에 대해 수질검사결과 아래와 같이 2항목(탁도, pH)이 수질기준이내로 적합하였음.

채수번호	기관명	채수위치	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	채수량	검사 의뢰항목
26-1	성일중학교	본관 보건실1층	0.16	7.4	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
26-2	성일중학교	정보관 화장실1등	0.39	7.4	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
26-3	성일중학교	별관 화장실1층	0.43	7.4	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
26-4	성일중학교	후관 3층생활체육실	0.44	7.4	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
27-1	중량초등학교	본관 4층화장실	0.26	7.5	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
27-2	중량초등학교	별관4층 화장실	0.31	7.5	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
27-3	중량초등학교	정보관 4층과학실	0.66	7.5	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
28-1	중량중학교	본관 1층통합지원실	0.08	7.4	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
28-2	중량중학교	정보관 2층식당	0.10	7.4	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
28-3	중량중학교	후관 1층보건실	0.21	7.4	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
29-1	동원초등학교	본관 1층교장실	0.27	7.4	1ℓ	철,구리,납,아연,색도

□ 조치사항

-성일중학교(4개소) 행정실 직원(TEL:02-923-8546), 서울중량초등학교(3개소)행정실 직원(TEL:02-434-8948), 중랑중학교 행정실 직원(TEL:02-437-5311), 서울동원초등학교 행정실 직원(TEL:02-438-3143), 입회하에 6시간 이상 정체시킨 급수관 정체수에 대하여 시료를 채수, 현장 수질검사결과 2항목(탁도, pH) 수질기준에 적합하였으며, 현장에서 1ℓ를 채수하여 중부수도사업소에 수질검사(철, 구리, 납, 아연, 색도)를 의뢰하였음. 끝.