문서번호	운영과-5865
결재일자	2015.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		운영과장
유수형		08/04 박종길
협 조

EPS실 및 방재실 분전반 증설계획

2015. 8

서울시립 북서울미술관

( 운 영 과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

EPS실 및 방재실 분전반 증설계획

우리 미술관 EPS실 및 방재실에 분전반을 증설하여 부하 증가에 신속히 대처함으로써 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진목적

◌ 현 EPS실(1층, 3층, 지하1층) 및 방재실 분전반에 여유 누전차단기가      없어 부하 증가시 추가 분전반 설치가 필요한 실정

◌ 다양한 전시환경에 적용하고자 분전반 증설이 필요

□ 전기시설물 현황

구 분	수 전 계 통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압 및 용량
전기설비	연면적 17,113㎡	특고압설비 22.9KV 1,500KVA 발전설비 500kW(625KVA)	수변전설비 배전반(특고압반6면,TR반3면,저압반8면) 배터리반:2면 변압기:전등용500KVA/동력용500KVA 2대 무정전전원장치(20KVA) 1대 태양광 발전설비 20.9KW 비상발전기(500KW) 1대/비상발전기반:2면 자동제어설비(기계·전력·조명) 1식 출입통제설비 및 CCTV감시설비 1식 전기소방설비(자동화재탐지설비) 1식

□ 현황 및 문제점

◌ 분전반 현황

위 치	EPS	MAIN 차단기	사용전류
			R	S	T	N
3층	A동	4P 150A	30	30	25	13
1층	A동	4P 250A	48	40	41	11
지하중층	방재실	4P 100A	17	22	15	7
지하1층	A동	4P 150A	5	11	7	8

◌ 문제점

- 기존 분전반의 여유전력은 있으나 차단기가 부족하여 추가설비       전원 공급시 전원선로을 재포설해야 하는 문제점 발생

- 전원 포설시 전기공사 비용 발생

- 다양한 전시환경에 능동적으로 대처가 불가능

□ 분전반 증설계획

◌ 수  량 : 4개

◌ 제  원

위 치	증설용량	증설 ELB수량	분전반 크기(mm)
			가로	세로	높이
3층	4P 50A	2P20A×10개	500	500	190
1층	4P 50A	2P20A×10개	500	500	190
지하중층	4P 50A	2P20A×10개	500	500	190
지하1층	4P 50A	2P20A×10개	500	500	190

◌ 기대효과

- 분전반 증설로 인한 비용절감 효과

- 설비 설치시 신속한 전원 공급 가능

- 다양한 전시에 능동적으로 대처

- 기존 차단기 고장시 신속한 대처 가능

□ 소요예산 : 약4,800천원

◌ 예산과목

- 시립미술관 총무과, 문화예술진흥, 북서울미술관운영

북서울미술관 시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비