복    명    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	오광원	함현준	08/04 代김홍준

	행정지원과로부터 수질관리시설 개선협조 요청이 접수되어 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2015. 08. 04
시설 9급 오 광 원

조       사       내       용

구  분

복명서(수질관리시설 개선 협조)

내용

□ 개요

○ 주    소 : 마포구 *******************************

○ 수질검사 내용 : 수질검사 결과 성산시영, 도화우성 아파트는 잔류염소 부족하므로                          수질관리시설이 개선될 수 있도록 안내요청

□ 조사내용

○ 성산시영아파트

성산시영유원(1~15동)	성산시영선경(16~23동)	성산시영대우(24~33동)
옥내배관공사 완료	옥내배관공사 예정	옥내배관공사 완료

- 저수조 수위 : 40% 유지

○ 도화우성아파트

- 도화우성아파트(1~17동) : 옥내배관공사 예정

- 저수조 수위 : 50% 유지

○ 조사결과 : 성산시영아파트의 경우 옥내배관공사 예정 아파트인 16~23동만 잔류

염소 부족으로 나타났고, 도화우성아파트는 1~17동 모두 잔류염소 부족으로

나타남.

□ 조치의견

○ 옥내배관공사의 필요성에 대해 적극적으로 홍보해드림.

○ 잔류염소부족의 경우 저수조에 상수도가 오래 머무는 경우 발생하므로 현 상태보다 저수조 수위를 30~40%로 유지하도록 안내해드림.

붙임 : 현장방문 사진 1부. 끝.

비  고