문서번호	급수운영과-16906
결재일자	2015.8.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김용섭	함현준	08/04 代김홍준

상수도 공급 문의에 따른 보고

(**********************)

2015. 7.

서부수도사업소

(급수운영과)

마포구 노고산동 57-50번지외 5필지[설계업체 : 한일엠이씨] 상수도 공급에 따른 문의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 사업계획 개*

******************57-50번지외 5필지

나. 공사종별 : 신축

다. 주 용 도 : 관광숙박시설

라. 건물규모 : 지하5층, 지상29층, 총연면적 27,637.69㎡

□ 문의 내용

가. 시상수 공급가능 여부

나. 시상수 관로도(시상수 인입위치 및 인입관경)

다. 시상수 공급압력

라. 시상수 인입 공사비 및 원인자분담금(산출근거)

□ 현장 급수현황

가. 수계 : 뚝도정수센터 - 와우산배수지

나. 표고 : 15.48 ~ 18.21m

다. 수압 : 4.0 ~ 4.5㎏/㎠

□ 질의답변 내용

가. 시상수 공급가능 여부 : 가능, 주변 D=150mm에서 인입가능

나. 시상수 관로도(인입위치 및 인입관경)

- 상수도 인입위치 : 57-15번지 앞

- 상수도 인입관경 : D=150mm

구분	건물용도	인입관경	인입위치
57-50 번지	관광숙박시설	- 연면적 : 27,639.69㎡(주차장면적: 4,055.05㎡) - 23,582.64㎡ * 50 ÷ 5 ÷ 1000 = 235.826㎥/hr - 194㎥/h【100㎜】< 235.826㎥/h < 349㎥/h【125㎜】 → 125mm구경으로 산출되나 수도계량기가 125mm구경이 없 으므로 D=150mm로 결정	위치도 참고 (분기가능 위치도 첨부통보)

다. 공급압력 : 4.0~4.5㎏/㎠

라. 인입공사비 및 원인자부담금

구 분	정액공사비	원인자부담금	총공사비
57-50번지	1,610,000+(27,637.69-500)*1,100= 31,461,450원	45,059,000원 (D=125mm)	76,520,450원
산출근거	서울특별시 수도조례 7조1항	서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 3조1항 및 4조1항

□ 조치의견

□ 위와 같은 내용으로 마포구 노고산동 57-50번지 외 5필지 시상수 공급문의에 대해 답변코자합니다.

붙임 : 인입가능방면 위치도 1부. 끝.