	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 시정보완명령 통보(공릉신성미소지움아파트)

1. 민원서류-2142호(2015.07.20.)「2015년 소방시설 종합정밀점검 결과보고」 와 관련입니다.

*****************************신성미소지움아파트*****************************************************************************************************************************************************************************************************

3. 시정보완기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률* 제48조의 규정에 의하여 3년이하의 징역 또는 1,500만원 이하 벌금의 불이익을 받게 됨을 알려드리며,

4. 아울러 관계인(소유자·관리자·점유자)이 질병·국외출장등의 사유로 시정보완기간내 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대 상 명	소방시설 종류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규정
공릉신성 미소지움 아파트	소화설비	● 소화기 충압미달 - 101동 1-2라인 301호 - 102동 1-2라인 801호 ● 102동 10층 5-6라인 소화전함 고정 불량	2015. 08.18.	소화기구의 화재안전기준 제4조 옥내소화전설비의 화재안전기준 제7조
	경보설비	● 101동 1-2라인 18층 발신기 누름스위치 불량 ● 101동 1-2라인 1201호 주방 감지기 불량 ● 101동 7-8라인 1107호 거실 감지기 불량		자동화재탐지설비 화재안전기준 제7조
	피난설비	● 다음 장소에 유도등 점등불량 - 101동 3-4라인 지하1층~1층 계단 통로유도등 101동 5-6라인 15층 E/V홀 피난구유도등 101동 7-8라인 지하1층 주차장 출입구 피난구유도등 102동 3-4라인 18~17층 계단 통로유도등 관리동 2층 관리실 내,관리실 앞 출입구 피난구유도등(2개소) 관리도 수신기 유도등 릴레이 불량		유도등및유도표지 화재안전기준 제9조

끝.

※ 위 시정보완명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의 사항은 예방과(☏02-977-4119)로

연락주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

		부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 감사반(직통) ☏ 02-3706-1800, e-mail : clean119@seoul.go.kr ☞ 소방재난본부 홈페이지 : http://fire.seoul.go.kr(소방감사반장에게 바란다)

	노원소방서장
수신자	입주자대표 회장 김진오 귀하(01818 서울특별시 노원구 공릉로42길 13-14),관리소장 송진희 귀하(01818 서울특별시 노원구 공릉로42길 13-14)
담당자	최효섭		검사지도팀장	정재환		예방과장	전결 08/04 김진웅
협조자
시행	예방과-12527	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	200911173@seoul.go.kr	/	부분공개(6)