함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울영풍초등학교장
(경유)
제목	옥내급수관 정체수 수질검사 성적서 교부(영풍초등학교)

1. 먹는물수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부하오며

가) 수질검사결과

검사근거	검 체 명	채수지점	채수일시	판 정	수질기준 초과항목
수도법 제33조	옥내급수관 정체수	2개소	2015. 7. 27	적 합	해당없음

나) 채수지점별 검사항목 내역

채수지점	검 사 항 목
	탁도	pH	구리	철	납	아연	색도
	1.0 NTU이하	5.8~8.5	1.0 ㎎/ℓ이하	0.3 ㎎/ℓ이하	0.05 ㎎/ℓ이하	3.0 ㎎/ℓ이하	5도 이하
본관	0.27	7.5	0.02	0.09	불검출	0.011	불검출
신관	0.21	7.5	0.05	불검출	불검출	0.015	불검출

2. 채수당일 현장에서 배부하여 드린 고지서(법정 수질검사 수수료)를 즉시 납부하여 주시기 바랍니다. 끝.

	강동수도사업소장
주무관	이대영		수질팀장	代홍창인		행정지원과장	08/04 장성만
협조자
시행	행정지원과-12483	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-5049	/전송	02-3146-5078	/	binzari@seoul.go.kr	/	대시민공개