문서번호	급수운영과-14505
결재일자	2015.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		08/04 김수영
협 조
	주무관		최용진

공사 실정 보고에 따른 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 시설관리공단으로부터 접수된 『도봉2동 636-12~629호간 배급수관정비공사』와 관련한 공사감독2처-9393(2015.7.28)호 실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 8. 4

보고자 : 지방시설서기 윤 승 구

1. 관련근거 : 공사감독2처-11173(2015.7.28) 『공사현장 실정검토보고서 제출』

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 도봉2동 636-12~629호간 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2015. 5. 18 ~ 2015. 11. 22

다. 도 급 액 : 313,804,620원

라. 공사개요 : D=80~300㎜ L=1,286m

마. 도 급 자 : *************

3. 보고내용

가. 부설공 변경

- 도봉동 630-14외3개소 기존 보호통 상태가 노후되어 보호통교체가 필요한 실정임.

[보호통교체 15~40㎜ 4개소]

- 불용관에서 급수되는 세대 발생으로 추가 급수관 연결이 필요함.

[급수관연결 5개소, 급수관 부설(당초(94m) -> 변경(151.7m)]

- 주간 공사위치 중 기존관(200㎜)이 보도에 위치하고 있어 급수관 연결을 위한 본관 새들분기부분을 재굴착하여야 하는 실정이므로 배수관로(300㎜) 부설시 게이트밸브 설치하여 새들분기부의 이중굴착을 방지하고자 함. [나사접합공(50㎜)등 신규공종 발생]

- 종점부(도봉동 636-12)의 기존제수변(300㎜)에 연결토록 설계되어 있으나 기존제수변 구경(200㎜)이 상이하여 기존관 구경(300㎜)이 부설된 지점까지 관로부설을 추가시행(4m)하고 중간제수변(300㎜) 설치코자 함.

- 부단수분기(600/300) 후 분기제수변(300㎜)에 원형변실을 설치하도록 설계되어 있으나 기존관 심도(3.5m)가 깊어 분기 제수변(300㎜) 매몰 후 제수변 심도 조정(1.2m)하여 원형변실 설치코자 함.

- 정자분기부에 이음관 배관시 KP접합공 1개소를 시공하도록 설계되어 있으나 관급자재(KP접합부속)의 수급이 지연되어 자재는 이탈방지압륜(300㎜)을 사용하나 시공품은 KP접합공을 반영하고자 함.

- 변경시공으로 인한 개량공사비 : 증) 1,200천원

나. 토공 변경

- 기존관 심도가 깊어 부단수분기시 확폭이 불가피한 실정임.

[도봉2동 629(2.2*5.5*2.5), 도봉2동 635(3.0*4.5*3.5)]

- 관로부설시 지장물(하수도)로 하월에 따른 확폭이 불가피한 실정임.

[도봉2동 629(1.2*3.0*2.3)호등 11개소]

- 변경시공으로 인한 개량공사비 : 증) 3,900천원

4. 검토의견

가. 부설공 변경 검토

- 기존 보호통 노후로 인한 보호통교체 4개소 승인코자함.

- 불용관에서 급수되는 세대의 추가 급수관 부설 승인코자 함.

- 이중굴착을 방지하기 위하여 배수관로 부설시 게이트밸브 설치 승인코자 함.

- 기존관 300㎜가 부설된 지점까지 배수관 부설(4m) 승인코자 함.

- 제수밸브(300㎜) 매몰 후 심도 조정(1.2m)하여 원형변실 시공 승인코자 함.

- KP접합공 반영 승인코자 함.

나. 토공 변경 검토

- 기존관 심도로 인한 확폭 승인코자 함.

- 관로부설시 지장물(하수도)로 인한 확폭 승인코자 함.

5. 처리의견

상기와 같이 검토결과를 시설관리공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고 추후 설계변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

끝.