문서번호	슬러지재활용과-5988
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
임정미		이동신	08/05 代한병연
협조

종합탈취동 순환펌프배관(1400cmm)

수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

종합탈취동 순환펌프배관(1400cmm) 수리 보고

종합탈취동 순환펌프배관(1400cmm) 누수부분을 정비하여 종합탈취동 시설운영에 만전을 기하고자 함.

위치	품명	규격	수량	설치년도	비고
종합탈취동	순환펌프배관	1300cmm	1	2008
		1400cmm	1	2008

□ 시설현황

□ 시설점검결과

○ 종합탈취동 순환펌프배관(1400cmm)은 영양제와 중화제가 들어있는 보조탱크 용액을 본체로 보내는 역할을 함

○ 현재 순환펌프배관(1400cmm) 용접부분에 틈새가 생겨 용액(영양제와 중화제 혼합액)이 누수되고 있는 상태이며 용액의 원활한 공급 불가로 탈취기 가동이 불가능하여 긴급한 수리가 필요한 상태임

□ 조치계획

○ 순환펌프배관(1400cmm) 누수부위를 막기 위한 알곤용접을 한 후 탈취기 정상 가동

□ 사진

순환펌프배관(1400cmm) 누수	순환펌프배관(1400cmm) 누수

□ 행정사항

○ 탈취기 가동이 불가능하여 수리가 시급한 상황이며 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 광희기계제작소와 수의계약

○ 소요예산 : 495,000원

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.