문서번호	운영과-5879
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	북서울미술관장
유수형		박종길	08/05 권영섭
협조

’15년 전기설비 월간점검 결과 보고(7월)

2015. 8

서울시립 북서울미술관

( 운 영 과 )

전기설비 월간점검 결과 보고(7월)

우리 미술관 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점검을 실시하고 그 결과를 보고 드립니다.

□ 관련근거

○ 2015년 전기시설물 안전관리 계획(운영과-555,2014.1.21)

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

□ 전기시설물 현황

구 분	수 전 계 통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압 및 용량
전기설비	연면적 17,113㎡	특고압설비 22.9KV 1,500KVA 발전설비 500kW(625KVA)	수변전설비 배전반(특고압반6면,TR반3면,저압반8면) 배터리반:2면 변압기:전등용500KVA/동력용500KVA 2대 무정전전원장치(20KVA) 1대 태양광 발전설비 20.9KW 비상발전기(500KW) 1대/비상발전기반:2면 자동제어설비(기계·전력·조명) 1식 출입통제설비 및 CCTV감시설비 1식 전기소방설비(자동화재탐지설비) 1식

□ 점검개요

○ 일    시 : ‘15. 7. 1 ~ 7. 31

○ 대상시설 : 북서울미술관 전기시설물 전체

○ 담 당 자 : 전기시설물 총괄 유수형

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 이문희, 윤태현, 정봉화

○ 점검내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검(월 2회 시운전)

- 전력제어시스템 통신상태 및 무정전시설물 점검

- 전시동, 행정실 층 별 분전함 부하전류 및 케이블상태 점검

- 전시실 전시조명 부점등 및 전열설비 점검

- 변압기 2차측 누설전류 측정으로 월 단위 정기점검 강화

- 미술관 분전함 전기설비 절연저항 측정

□ 전기설비 점검결과

○ 층별 전력분전함 누전차단기 점검(육안점검)

구분		주요 진단사항	판정	비고
전기설비	배전반	파손,부식 및 내부 이물질 침입여부 취부상태 및 주변 작업 공간 확보 상태	적합	-
	분전반	분전반 및 차단기회로명 명판	적합	-
	차단기	MCCB,ELB,전자접촉기 등 용량적정 여부 온손,파손,열화 등 외관점검 기기 동작상태 및 결선상태 적정여부 자동점멸기 조작전원 및 동작사태 이상여부	적합	-
	개폐기 FUSE	기기와의 접촉상태(과열,변색)등 퓨즈,적정용량 및 볼트 풀림상태	적합	-
	배선	케이블, 전선관 배선, 이동전선 등에 대한 규격전선 사용여부 피복손상 및 전선 접속부분 노출여부 차단기와 케이블 단자 조임 상태	적합	-

○ B1F 행정동/전시동, 조정실 분전반의 차단기의 절연점검 실시(양호)

○ 변압기 2종접지선 누설전류 측정을 통한 전기시설 절연점검(양호)

변압기	접지선 누설전류	공급전류	기준값	결과
TR-1	14.9mA	52.7A	26.4mA이하	양호
TR-2	53.7mA	152.8A	76.4mA이하	양호
TR-3	31.9mA	197.7A	98.8mA이하	양호

※변압기2종 접지선 누설전류가 공급전류의 기준값(1/2000)이하로 양호함

○ 전기안전교육 실시

○ 에너지의 날 소등행사(매월22일 20:00~21:00)

○ 모타 EOCR 상태 점검 및 조정

○ 태양광 설비 월간점검 실시

□ 작업내용

○ 전기안전관리를 위한 미술관 복도 및 전시장내 콘센트 안전커버 설치

○ 어린이갤러리 작품 철거에 따른 몰드 철거 및 분전반 설치

○ 주차장 및 예비실에 대한 조명등기구 SMPS 교체

○ 체력단련실 천장 조명등기구 SMPS 교체

○ 부출입구 의자 LED에 대한 SMPS 보수

○ 전시실1 브릿지 천장 광천장내 SMPS 교체

○ 전층 타이머 설치 현황 파악 및 동작시간 점검

○ 수배전반 및 전력분전함 절연저항 측정을 지속적으로 실시하여        전기안전 사고를 미연에 방지(변압기 2종 접지선의 누설전류 측정)

□ 전기안전 교육사항

○ 교 육 명 : ‘15 전기안전교육(7월) (운영과-5607, ’15. 7. 23)

○ 일시 및 장소: ‘15. 7. 23(목)/ 방재실

○ 내    용 : 광고간판 설치 작업중 콘센트 감전사고 사례

○ 강    사 : 전기안전관리자 이문희

○ 참    석 : 시설직원 9명

□ 작업사진

특고압설비 점검(LBS)	특고압설비 점검(MOF)	특고압설비 점검(변압기)	변압기 2종 접지선의 누설전류 측정
저압분전반 점검	저압분전반 점검	EPS실내 차단기 점검	비상발전기 콘트롤판넬 점검
어린이갤러리 몰드 철거	어린이갤러리 시스템박스 교체	어린갤러리 분전반 설치	주차장 M층 조명등 보수
주차장 B1층 조명등 보수	쿨링타워 예비실 조명등보수	체력단련실 조명등 보수	하역장쪽 돌의자LED 보수
전시실1 브릿지 광천장 SMPS 교체	전층 타이머 설치 파악	스튜디오 강사대기실 전등 보수	1F 하역장 전등 보수

붙임 : 1. 7월 월간전기점검표 및 전기월보 각 1부

2. 7월 월간태양광발전 점검표 및 발전량 각 1부.  끝.