문서번호	시설관리과-17991
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
김형구	代윤효진	代고신석		08/05 전영석
협 조

전식방지시설[서울교 정류기함] 보강·재설치 계획

2015. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

전식방지시설[서울교 정류기함] 보강·재설치 계획

하절기 집중호우시 침수 위험이 있는 서울교 인근 전식방지 시설물을 보강, 재설치하여 상수도관 부식방지에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 수도시설 운영실태 감사결과에 대한 처분요구 통보(행정지원과-16874, ’15.7.10.)

※ 기전시설물 지적사항 : 서울교 정류기함(전식방지시설물) 관리 부적정 外 3건

□ 현황 및 문제점

○ 구축현황

- 위    치 : 서울교 부근 올림픽대로 (영등포구 영등포2가 97-1)

- 구축장비 : 전식방지 시설물 1식 – 외부전원방식 (정류기)

○ 문 제 점

- ’12년도 집중호우로 인한 침수로 정류기함 내부 부속품 부식 발생

- 정류기 침수 재발시 누전, 감전, 화재 등 사고방지 대책 마련 시급

지하철 신길역 서울교 올림픽대로 정류기 설치위치
전식방지시설 위치	정류기 부속품 부식

□ 추진계획

○ 조치일정 : ’15. 8. 7. ~ ’15. 8. 28. (3주간)

○ 조치대상 : 전식방지시설물 정류기 1식

○ 조치계획 : 시설물 수리 · 이설(보강)

- 정류기 부속품 수리 · 교체 (PCB 기판, 케이블, 연결단자 등)

- 정류기 콘크리트 기초를 추가 타설 · 보강 후, 정류기 재설치

※ 설치장소 주변 지대의 경사도가 완만하여, 인근 장소로의 이설은 불가함

콘크리트 기초 정류기	콘크리트 추가 정류기
현 재	보강 설치(안)

○ 조치방법 :「’15년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)」계약업체인 대원일렉콘㈜에 작업지시(2차, 추가)하여 보수․정산 조치

○ 소요예산 : 약 20,000천원

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장·배수지 등 시설물 유지관리, 수선유지교체비, 기타교체비(가압장,배수지 기전설비 유지보수)

□ 향후계획

○ 전식방지 시설물(정류기) 이전설치 완료 : ’15. 8. 25.

○ 기전시설물 조치완료 통보(행정관리과) : ’15. 8. 28.