함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	기전설비과장
(경유)
제목	잔류오존 제거대책 마련 요청에 대한 회신

1. 기전설비과-1371(2014.03.05)호와 관련입니다.

2. 잔류오존제거시설인 친환경접촉조(안트라사이트)는 기존 영등포1,2정수장에 설치하여 가동하였으나 잔류오존 제거효율 및 손실수두에 의한 생산량 감소 등 문제점이 발견되어 당초 시설도입 부서인 급수부 계획설계과(현 급수계획과)에서 외부전문가 및 내부 자문회의와 잔류오존 제거시설 T/F팀에서 영등포정수센터의 친환경오존접촉조와 뚝도아리수정수센터의 AOP설비를 운영해 보고 그 결과에 따라 시설을 설치하고자 잠정 보류한 사항으로〔부본부장 방침 급수부 계획설계과-3594(2012.08.13.)〕,

3. 현재 시공중인 고도정수처리시설 현장에서는 잔류오존 제거시설 검증이 이루어 질때까지 잔류오존제거시설 설치를 잠정 보류하고, 잔류오존 제거를 위한 환기(흡․배기)시설 설치 등 각 정수장 실정에 맞게 시설을 보완토록 지시되어 잔류오존 제거시설공사의 잔여 공정은 제외하였음을 알려드리며,

4. “부본부장 방침(급수부 계획설계과-3594(2012.8.13.)” 이후 특별히 여건 변경사항이 없으므로 기 통보된 방침에 의거 잠정적으로 환기설비 보강 및 서울시상수도연구원의 “서울시고도정수처리운영매뉴얼(2013.5)에 의거 잔류오존 제거시설 설치시까지 최대한 근무환경이 개선될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 잔류오존 제거시설 T/F팀 검토 결과보고 부본부장 방침서 1부.

2. 잔류오존 제거제거에 대한 자문회의 결과보고 부본부장 방침서 1부.

3. 강북정수장 잔류오존제거를 위한 환기시설 보강 부본부장방침서 1부.  끝.

	시설관리부장
주무관	변병수		고도정수반장	김인규		시설관리부장	03/12 代강신재
협조자
시행	고도정수반-1625	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	(02)3146-1491	/전송	(02)3146-1529	/	bs3218@seoul.go.kr	/	대시민공개