수 질 실 험 일 지 (8/5)

주무관	정수과장			결재
이금재	08/06 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-3981

□ 근무현황

일 자	2015. 8. 5(수)	시험자	이금재, 이준호, 이승제
날 씨	흐림
기 온	25/32℃
기 압	1,023hPa

□ 수질실험

○ 일일시험                                              (단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.1	7.1	7.0	7.0
탁도	4.7	4.5	0.06	0.06
잔류염소	0.28	0.32	0.49	0.47
수온	25.8	25.9	25.9	26.0
색도	3	3	0	0
알칼리도	31	31	27	27
NH3-N	0	0	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAHCS	15~20	18	-
오후(15:00)	PAHCS	16~21	18	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	1,260	원수	2.8	3.3
규조류	900
Melosira	600
Asterionella	180	정수	0	0
남조류	40
녹조류	150
기 타	170

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	PAHCS 18ppm	-	8.3 10:24
알칼리제	-	-
CO2	-	-
활성탄	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.