문서번호	시설관리과-14731
결재일자	2015.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
양봉우	代권기섭	08/06 남정열
협 조

물세척 실시결과 보고(광암71블록)

2015. 8.

강동수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.07.21.(화)~07.23(목)

○ 위   치 : 광암71블록(강동구 둔촌동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	세척일	퇴수시설
계			640
1	둔촌동 441-4~442-4	150	84	DCIP	1989	3.7	7.21	소화전
2	둔촌동 469~469-5	80	88	DCIP	1988	3.4	7.21	소화전
3	둔촌동 470~470-6	80	110	DCIP	1989	3.8	7.22	소화전
4	둔촌동 470-24~470-19	150	118	DCIP	1989	4.1	7.22	소화전
5	둔촌동 486-5~485-2	150	110	DCIP	1995	4.0	7.23	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

7.21일 시 간	수질검사(1구간)		7.21일 시 간	수질검사(2구간)		7.22일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:55	0.21	0.34	10:10	0.22	0.38	10:00	0.22	0.37
11:05	0.24	0.29	10:20	0.23	0.28	10:10	0.23	0.24
11:15	0.26	0.21	10:30	0.25	0.22	10:20	0.24	0.20
11:25	0.27	0.20	10:40	0.28	0.15	10:30	0.25	0.13

7.22일 시 간	수질검사(4구간)		7.23일 시 간	수질검사(5구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
11:00	0.19	0.38	11:00	0.21	0.31
11:10	0.21	0.26	11:10	0.24	0.25
11:20	0.22	0.19	11:20	0.25	0.23
11:30	0.24	0.15	11:30	0.27	0.18

- 세척수량 : 105㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.

<전경사진>