위험물 주유취급소 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김영규	김정협	08/06 김윤섭

검사의 개요		검사의 구분	2015. 주유취급소 정기 소방검사(일진주유소)
		검사 연월일시	2015년 8월 03일
		검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
			예방과			소방경		김정협	452-4119
			〃			소방위		김영규	〃
		검사 입회자	성명(관계)			강대용		생년월일	.
제조소등	설 치 자	김 영 석				안전관리자		김 영 석
	설치장소	광진구 동일로 413(중곡동)						전 화	468-5415
	제조소등의 구분	취급소		저장소 또는 취급소의 구분				주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	2006년 04월 05일 제31-0634-060405호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부				■ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부				■ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부				■ 양호 □ 불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부				■ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				□ 양호 ■ 불량		누유점검구 불량(3개소)
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				■ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부				■ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부				■ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				■ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태				■ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부				■ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지” 준수 여부				■ 양호 □ 불량
	기 타				1. 사무실 주출입구 자동폐쇄장치 불량 2. 수신기 내 예비전원 불량(방전)
조치계획	“시정보완명령”
비고	**********************

검사의 개요		검사의 구분	2015. 주유취급소 정기 소방검사(태양주유소)
		검사 연월일시	2015년 8월 03일
		검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
			예방과			소방경		김정협	452-4119
			〃			소방위		김영규	〃
		검사 입회자	성명(관계)			서성민		생년월일	.
제조소등	설 치 자	서 성 민				안전관리자		서성민/최현후/김기영
	설치장소	광진구 동일로 345(중곡동)						전 화	464-5141
	제조소등의 구분	취급소		저장소 또는 취급소의 구분				주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	2011년 08월 31일 제31-0036-110831호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부				■ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부				■ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부				■ 양호 □ 불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부				■ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				□ 양호 ■ 불량		누유점검구 불량(3개소)
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				■ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부				■ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부				■ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				■ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태				□ 양호 ■ 불량		주입구표지판 미설치
	정기점검 실시 및 기록여부				■ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지” 준수 여부				■ 양호 □ 불량
	기 타				1.수신기 내 예비전원 불량(방전) 2.사무실 주출입구 자동폐쇄장치 불량
조치계획	“시정보완명령”
비고	********************

. 끝.