	도봉소방서
수신	현대오일뱅크(주) 현대주유소 대표이사 귀하
(경유)
제목	행정처분 사전통지서[현대주유소]

「행정절차법」 제21조제1항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.
예정된 처분의 제목	시정보완명령
당사자	성명(명칭)		현대오일뱅크(주) 현대주유소 대표이사
	주 소		**********************
처분의 원인이 되는 사실	주유취급소 소방검사 결과 시설기준 미비사항
처분하고자 하는 내용	1. 유수분리장치 관리상태 불량 2. 소화기 관리상태 불량 3. 게시판 관리상태 불량
법적근거 및 조문내용	위험물안전관리법 시행규칙 제37조 및 시행규칙 별표13
의견제출	제출처	기관명		도봉소방서	부서명	예방과	담당자	권용만
		주소		서울특별시 도봉구 도봉로 666			전화번호	02)956-0914
		전자우편 주소		kdriver@seoul.go.kr			팩스번호	02)3491-6119
	제출기한			2015 년 8월 18일까지
<의견제출시 유의사항> 1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로 의견제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견제출 기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다. 2. 의견제출기한내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다. 3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오. 4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견제출기관으로 문의하시기 바랍니다. ※ 「행정절차법」 제22조제1항제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분ㆍ 자격의 박탈 ③ 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견제출기한 내 청문을 신청하실 수 있습니다.

붙임 : 의견제출서(양식) 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	권용만		위험물안전팀장	장종필		예방과장	08/07 최승달
협조자
시행	예방과-9471	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02)956-0914	/전송	02)3491-6119	/	kdriver@seoul.go.kr	/	부분공개