투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고(이촌)

1. 관련근거

가. ********************** 2015년 08월 07일 용산소방서에 “소화전 소리남” 확인 요청

나. 재난관리과-303(2015.01.13.)호 “2015년도 소방용수시설 및 비상소화장치 운영계획 알림”

2. 위 호와 관련하여 우리119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설의 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

식구분	용수번호	위 치	고 장 내 용	사용가부	고 장 일
지하식	1133	용, 효창원로37가길 12 주택가 (용문동 38-179)	맨홀 뚜껑 및 뚜껑 고정틀 변형으로 소음발생	사용가	2015.08.07.

3. 기타사항 : 고무 패킹으로 임시조치, 현재는 소음이 발생하지 않으나 임시적인 조치이므로 신속한 소화전 맨홀 뚜껑 과 뚜껑 고정틀의 교체가 필요 합니다.

붙  임  1. 복명서 1부.

2. 고장소방용수시설 사진 및 위치도 1부.  끝.

	이촌119안전센터장
★담당자	이석종		2팀장	천만필		센터장	08/07 박재유
협조자
시행	이촌119안전센터-3854	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로2가길 1 (이촌동, 이촌119안전센터)	/
전화	02-712-0119	/전송	02-712-0119	/	22623@seoul.go.kr	/	부분공개(6)