문서번호	시설관리과-14736
결재일자	2015.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
양봉우	代권기섭	08/07 남정열
협 조

물세척 실시결과 보고(길동40블록)

2015. 8.

강동수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.07.30.(목)~08.03(월)

○ 위   치 : 길동40블록(강동구 천호동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	세척일	퇴수시설
계			570
1	천호동 361-2~361	150	120	DCIP	93	4.3	7.30	소화전
2	천호동 361-29~361-21	100	125	DCIP	93	4.2	7.30	소화전
3	천호동 363-30~361-38	100	130	DCIP	93	4.5	7.31	소화전
4	천호동 363-21~363-11	100	130	DCIP	93	4.5	7.31	소화전
5	천호동 364-8~364-4	200	65	DCIP	92	4.3	8.03	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

7.30일 시 간	수질검사(1구간)		7.30일 시 간	수질검사(2구간)		7.31일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:55	0.20	0.35	10:10	0.19	0.37	11:00	0.17	0.31
11:05	0.21	0.27	10:20	0.20	0.31	11:10	0.20	0.24
11:15	0.24	0.21	10:30	0.22	0.25	11:20	0.22	0.13
11:25	0.26	0.18	10:40	0.23	0.21	11:30	0.29	0.18

7.31일 시 간	수질검사(4구간)		8.03일 시 간	수질검사(5구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:05	0.21	0.30	10:05	0.21	0.31
10:15	0.23	0.21	10:15	0.23	0.27
10:25	0.25	0.19	10:25	0.25	0.20
10:35	0.28	0.16	10:35	0.27	0.16

- 세척수량 : 112㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.

<전경사진>