투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	청사 전기안전 점검 결과

1. 관리단속과-2135(2014.3.5.)호의 청사안전취약 시설물 점검과 관련하여 청사 전기 안전 점검한 결과는 다음과 같습니다.

가.안전진단 결과 부적합 사항

○ 누전차단기

- 본관1층 분전함 하1 및 3분기 차단기 정격 용량 미달

- 경비실 분전함  우6분기 차단기 정격 용량 미달

- 세차장 분전함 우3분기회로 누전차단기 미설치

○ 옥내배선상태

- 경비실 분전함 우5분 회로 규격선 미사용

○ 접지상태

- 본관2층 분전외함 접지 저항 기준치 초과(100Ω)

나  점검일자 : 2013.2. 5.(수)

다. 점검업체 : 한국전기안전공사 서울 서부 지사

2. 향후 지적사항에 대한 보수․보강 시행

붙   임 : 1. 청사안전취약 시설물 안전점검 계획 1부.

2. 청사전기안전점검 내역서           1부.  끝.

.

주무관	이향표		주무관	유병모		관리단속과장	03/12 조성천
협조자
시행	관리단속과-2522	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 대림3동 711	/
전화	02)3284-5417	/전송	02)841-6458	/		/	대시민공개