문서번호	총무과-10014
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	08/10 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2015.08)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2015년 08월 05일(수)  날씨: 구름많고 비(0.1mm)  온도: 27.2~34.1℃  습도: 51.8~84.7%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태										조명상태		비 고
			가동시간			온 도(℃)			습 도(%)				점등시간
						기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00			20±2		21.5	50±5	49.2			유물과관리
	1-2		00:00~24:00			20±2		21.2	55±5	54.0			“
	수장전실		00:00~24:00			20±2		23.2	50±5	48.7			“
	2-1		00:00~24:00			20±2		21.3	50±5	49.0			“
	2-2		00:00~24:00			20±2		21.0	45±5	46.2			“
	3					20±2		21.2	50±5	52.0			“
	4		00:00~24:00			20±2		20.6	50±5	50.5			“
	4-1					20±2		20.8	50±5	50.9			“
	임시					20±2		19.5	50±5	46.8			“
전시실	제1전시실		07:30~20:30					26.9		63.0			07:15~21:20		환기,냉방
	제2전시실		07:30~20:30					27.3		67.1			“		“
	제3전시실							27.5		67.6			“		“
	기획전시실		07:30~20:30					26.1		68.0			“		“
홀	전시동		07:30~20:30										08:50~21:20		환기,냉방
	교육동		“												“
관 리 동			07:30~11:50,12:50~18:00										사용자관리		환기,냉방
강 당
카페테리아													-
직원식당			09:00~17:00										-		환기
구 분				환기․조명 가동시간										비 고
				환기시설								조명시설
관리동 복도				-								07:20~21:00
수장고 복도				-								07:50~18:10
교육동 복도				-
경비실 앞				-								18:30~06:30
관리동 썬큰				-								20:00~22:30
주차장		지하2층		07:00~21:20 (매시간당 20분간 가동)								06:00~23:00
		지하3층		07:00~21:20 (매시간당 20분간 가동 단, 11:00~18:30는 30분간 가동)								06:00~23:00
옥외		지하1층,1층		-								20:00~23:00
		옥상		-								20:00~23:00
화장실		교육동		07:00~21:30								사용자관리
		전시동		07:00~21:30								"
		관리동		07:00~19:00								"
무대상부												-
하 해 장
기 계 실				13~13:30,16~16:30,18~18:30,21~21:30								사용자관리
전 기 실				07:00~07:30,21:00~21:20								"
발전기실												"
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00(수시)/								00:00~24:00/
훈 증 실												유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용																결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침: 345.3Gcal(금일 사용량: 0.5Gcal)
- 냉동기 1,2호기:						23:00~04:10, 1호기-17:00~20:00병렬							전일전량:	98.7	%
- 백 업 냉 동 기:						04:30~06:00							축열전량:	33.2	%
- 지 열 시 스 템:						09:00~20:00(관리동, 교육동홀)							축열후량:	97.8	%
- 비 상 발 전 기:													사 용 량:	65.5	%
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검																이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검																이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검																이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검																이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검																이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검																이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검																이상 없음
○ 통합보안관제센터 CCTV모니터링
○ 수장고 온·습도 유지관리
○ 전층 조명상태 점검 - 양호
○ 정보통신실 항온항습기 가습실린더 청소
○ 정보통신실 및 유물정리실 항온항습기 필터, 촬영실 에어컨 필터 재부착
○ 전시동 오수간이정화조 거름망 청소
○ 보존과학실 앞 EPS실 누수여부 및 판넬 점검 - 양호
○ 정문 설치용 목재화분 도색작업
○ 1층 화장실 사인몰 글자 보수
○ 영상장비 점검 - 양호
시설관리 용역업체 근무상황
구분	총원	주간		주야	야간		비번	휴무	교육	결원	근무자 명단
계획	14	5		3			6				주간	조재성,한우진,박용주,송인근
근무	14	4		2	1		6	2			주야	이재교,이재철(야간),남경오
휴무	최준호(연차),이재철(특휴)										비번	김영배,홍경래,박종태,김동환,원종권,이덕형
특이사항:

붙임 온습도일보 1부.  끝.