문서번호	재료연구과-5002
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	재료연구과장	수도연구부장
백영애	장동우	전결 08/10 최영준
협 조

오존방수방식재 관련 전문가 자문회의 결과보고

2015. 8

수도연구부 재료연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

오존방수방식재 관련 전문가 자문회의 결과보고

방수·방식재의 내오존성능 시험방법 및 성능기준에 대한 단체표준이 마련되어 국내외 방수방식재 기술현황 및 서울시 도입검토를 위한 전문가 자문회의 결과를 보고함

□ 개  요

❍ 일    시 :‘15. 8. 7(금) 11:00 ~ 12:00

❍ 장    소 : 연구원 별관 3층 장영실방

❍ 자문위원 : 오 상근 교수(서울과학기술대학교 건축학부)

❍ 참    석 : 원장, 수도연구부장, 재료연구과 직원

❍ 자문내용

- 국내외 내오존 방수방식재 기술 및 도입현황

- 내오존 방수방식재 단체표준 시험방법 및 보완사항

- 오존 접촉조내 방수방식재 사용시 용출에 대한 수질안전성 평가방법

- 서울시 도입시 검토사항 등

□ 자문결과

❍ 국내 제조업체현황(개발현황)

• 도막계 : KCC, 강남화성, 삼성건업, 삼주 SMC, 코아켐, 정석케미컬 등 10개 업체 개발 및 개발중

• 패널계 : 열경화성 수지 패널을 사용하는 엠텍, 세진SMC 외 도자기질 타일업체 및 강화유리 사용 4~6개 업체

※ 도막계 사용시 습기문제로 인해 고분자 에폭시를 도막하는데 어려움이 있어 이런 문제해결을 위해 패널계를 도입함

• 시트계 : 바이오특수, 문창 외 3개 업체 (PP, PE 시트 사용)

❍ 품질기준

: 2015. 5. 14 (사) 한국상하수도협회 단체표준으로 제정

(SPS KWWA M 211-6246 방수방식재의 내오존 성능시험방법 및 성능기준)

❍ 제품의 수준

• 전체적으로 약 20여개 업체가 개발 또는 개발중으로 단체규격에 합격가능성이 높은 제품은 현재까지 도막계 3~4개, 시트계 1개 업체 정도수준임

• 고분자계 패널계의 경우 패널 자체의 내오존 성능확보 및 줄눈재 개발이 진행중으로 줄눈재의 경우 기존 무기질 베이스 제품에서 수지계열로 개발하여야 하므로 개발이 지연되고 있는 실정임

• 시트계 : PE 시트중 1개 업체가 성능 확보한 상태임

❍ 향후 적용 및 실용화 과제

• 수질 안전성 관련 음용수 용출시험방법 부재

- 기준시험방법(KC 위생안전기준)은 수돗물을 이용한 용출시험으로 고농도 오존사용시 용출시험방법이 정립되어 있지 않음

- 용존 오존에 의해 산화되는 물질에 대한 안전성 검증을 위한 시험방법 및 분석항목 개발필요

• 사용대상 방식재의 구성 성분에 대한 정보 공유

- 사용하는 방식재가 오존 또는 물에 의해 용출되는 성분에 대해 용출량을 평가하는 제도 및 시험방법 마련필요

• 콘크리트 오존침식에 대한 연구부재, 화학적 침식에 대한 연구필요

□ 검토결과 및 향후계획

❍ 영등포 1,2 정수장 오존접촉조 현장비교를 통한 방수방식재 효과확인

⇒ 8월말 전문가 현장방문을 통해 오존접촉조의 도막(2정수장)과 비도막(1정수장) 결과를 육안으로 확인할 계획임

❍ 향후 내오존 방수방식재 용출시험계획수립

⇒ 제품별 원료조사후 서울시 오존 최대사용농도(2ppm)에서의 용출시험을 통한 수질안전성을 평가할 예정임

❍ 국외 내오존 방수방식재 용출시험관련 자료조사

※ 붙임 : 전문가 참석확인서 1부. 끝.