수질민원관련(부적합) 출장결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	김진국	전결 08/10 서경만

명에 의하여, 수질민원 신청에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 08. 10

보고자  주무관  성 명 : 송철호

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 수질민원 수질검사차

□ 출장일시 : 2015. 08. 10(월) 09:30~16:25

□ 출 장 자 : 환경6급 변학준, 공업6급 송철호

□ 출장내용 : 음용여부 확인을 위한 수질검사 실시

□ 출장결과

민 원 인	민원내용	항목별 수질검사 결과					검사 결과	비 고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)
************ ******************	수질검사	0.14	0.22	7.5	0.00	0.04	적 합
************** ***** ******************	수질검사	0.61	0.02	7.5	0.28	0.03	부적합	잔류염소 부족 및 탁도초과

□ 조치 및 보고자의견

○ 먹는물 수질기준에 적합한 시설에 대하여는 안심하고 음용토록 안내 하였으며,

○ 잔류염소가 부족하고, 탁도가 수질기준을 초과하는 부적합 시설에 대하여는 배관에   정체된 수돗물을 충분히 퇴수 후 끓여서 사용토록 안내하였으며 2차 정밀 수질검사를   위한 미생물 등 시료를 채수함.

○ 동 부적합시설 발생내역을 관련 부서에 통보하고 시설개선 완료시 까지 특별 관리   하고자 함.

붙임 : 부적합시설 수질검사 결과서 1부.  끝.